## MP-CP
[14 empty] | l/m | 1
[14 empty] | m³/hr | 16.6667
[14 empty] | usgpm | 3.7854
[14 empty] | gpm | 4.5461
[14 empty] | l/s | 60
Selection Inputs |  |  |  |  | Conversions | [8 empty] | l/hr | 0.016667
2015-03-13 | Data Entry Points |  |  |  | From |  | To |  | From |  | To |  |  | Bar | 1
Flowrate | 14.5 | gpm |  |  | GPM | 1 | l/m | 4.5461 | Kw | 1 | HP | 1.341 |  | psi | 0.068948
Pressure | 3.5 | Bar |  |  | USGPM | 1 | l/m | 3.7854 | Nm | 1 | lb/ft | 0.73756 |  | kPa | 0.01
Viscosity | 300 | cP |  |  | M3/Hr | 1 | l/m | 16.6667 | Nm | 1 | lb/in | 8.8507 |  | MPa | 10
Improved Surface Finish |  | No |  |  | l/s | 1 | l/m | 60
Relief Valve |  | No |  |  | l/hr | 1 | l/m | 0.016667 | m | 1 | ft | 3.2808 |  | cP | 1 |  | 0.226
[9 empty] | m/s | 1 | ft/min | 3.2808 |  | Pas | 1000 |  | 155
[5 empty] | PSI | 1 | Bar | 0.068948 | [5 empty] | mPas | 1 |  | 0.21606
[5 empty] | kPa | 1 | Bar | 0.01 | Pas | 1 | cP | 1000 |  | SSU | 0 |  | FALSE
[5 empty] | MPa | 1 | Bar | 10 | mPas | 1 | cP | 1 |  |  | 65.9183
[14 empty] | 3.5 | 3.5 |  | Yes
[15 empty] | 300 |  | No
CP / MP Selector Issue D. 10/13 | A0015 | A0025 | A0030 | B0060 | B0100 | C0200 | C0300 | D0500 | D0700 | E0950 | E1400 | E1400H |  |  |  |  | ISF Corr | 0
Rotor Class / Temperature Limit | A / 70°C (160°F) |  |  | A / 70°C (160°F) |  | A / 70°C (160°F) |  | A / 70°C (160°F) |  | B / 100°C (210°F) |  |  |  |  | CP / MP
Displacement - l/rev | 0.046 | 0.083 | 0.111 | 0.202 | 0.313 | 0.694 | 1.125 | 1.8 | 2.5 | 3.514 | 5.25 | 5.25 |  |  | MP
Port Size - inch | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |  |  | CP
Port Size - mm | 25 | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 76 | 76 | 101 | 101 | 152 | 152
RPM Required | N/A | 814.2747 | 617.5843 | 342.344 | 226.6924 | 104.7119 | 69.6865 | 43.4691 | 33.9891 | 24.9734 | 18.7971 | 21.5628 |  |  | Issue | D. 10/13
Power required - HP | N/A | 1.607 | 1.5565 | 1.1157 | 1.0639 | 0.94943 | 0.97909 | 1.2261 | 1.2518 | 1.2954 | 1.3562 | 1.5558 |  |  | Ref | CP / MP Selector
Torque required - lb/ft | N/A | 10.3736 | 13.2477 | 17.1308 | 24.6704 | 47.6612 | 73.8532 | 148.2643 | 193.5962 | 272.6634 | 379.2612 | 379.2612
NPSHr - ft | N/A | 8.5769 | 8.2855 | 7.8473 | 6.0547 | 6.617 | 5.491 | 5.9507 | 5.4055 | 5.781 | 5.2652 | 5.2826
NPSHr - ft - Rect Inlet |  |  | 7.7879 | 7.3843 | 5.8731 | 6.255 | 5.4008 | 5.8105 | 5.3537 | 5.6948
Possible gpm flow variation at 300cP ± | N/A | 0.08006 | 0.13831 | 0.13305 | 0.18565 | 0.27267 | 0.43163 | 0.34035 | 0.45483 | 0.43897 | 0.69327 | 0.73871
Possible speed variation - rpm ± | N/A | 4.385 | 5.6644 | 2.9943 | 2.6964 | 1.7861 | 1.7442 | 0.85959 | 0.82708 | 0.5679 | 0.60032 | 0.63967
Allowance required for RV - l/m | N/A | 0.25583 | 0.28695 | 0.3411 | 0.40088 | 0.51165 | 0.61187 | 0.80352 | 0.84396
Graph - Duty | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph
Graph - Typical Performance | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph
Rotor Class / Temperature Limit | B / 100°C (210°F) |  |  | B / 100°C (210°F) |  | B / 100°C (210°F) |  | B / 100°C (210°F) |  | D / 180°C (350°F)
RPM Required | N/A | 817.5793 | 620.0554 | 343.963 | 228.6472 | 105.9305 | 70.3242 | 44.1968 | 34.9174 | 25.5438 | 19.6561
Power required - HP | N/A | 1.6135 | 1.5627 | 1.121 | 1.0731 | 0.96048 | 0.98805 | 1.2466 | 1.286 | 1.325 | 1.4182
Torque required - lb/ft | N/A | 10.3736 | 13.2477 | 17.1308 | 24.6704 | 47.6612 | 73.8532 | 148.2643 | 193.5962 | 272.6634 | 379.2612
NPSHr - ft | N/A | 8.6026 | 8.3072 | 7.8654 | 6.068 | 6.6312 | 5.4952 | 5.9578 | 5.4119 | 5.7863 | 5.2706
NPSHr - ft - Rect Inlet |  |  | 7.8069 | 7.4001 | 5.8851 | 6.2671 | 5.4048 | 5.8171 | 5.3598 | 5.6999
Graph - Duty | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph
Graph - Typical Performance | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph
Rotor Class / Temperature Limit | C / 150°C (300°F) |  |  | C / 150°C (300°F) |  | C / 150°C (300°F) |  | C / 150°C (300°F)
RPM Required | N/A | 819.9943 | 622.2603 | 345.5036 | 230.5347 | 106.46 | 71.5995 | 44.7194 | 35.4238
Power required - HP | N/A | 1.6182 | 1.5682 | 1.126 | 1.082 | 0.96528 | 1.006 | 1.2614 | 1.3047
Torque required - lb/ft | N/A | 10.3736 | 13.2477 | 17.1308 | 24.6704 | 47.6612 | 73.8532 | 148.2643 | 193.5962
NPSHr - ft | N/A | 8.6213 | 8.3266 | 7.8827 | 6.0809 | 6.6374 | 5.5037 | 5.963 | 5.4153
NPSHr - ft - Rect Inlet |  |  | 7.8239 | 7.4151 | 5.8967 | 6.2723 | 5.4127 | 5.8219 | 5.3631
Graph - Duty | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph
Graph - Typical Performance | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph | Graph
Viscosity multiplier - Flow | 0.042198 | 0.042198 | 0.042198 | 0.042198 | 0.042198 | 0.042198 | 0.042198 | 0.042198 | 0.042198 | 0.042198 | 0.042198 | 0.042198
| 0.0002 | 0.0071 | -3.3774 | 0.005 | 0.3 | 0.11 | -12.2047 | 0 | 2.5 | 28.8495 | 2.9 | 2.9
| 0.0067 | 0.1776 | -20.5695 | 0.35 | 0.01 | 0.75 | 56.1482 | 0.8 | 9.4328 | 123.3614 | 13.5 | 13.5
| 0.1079 | 1.7173 | -41.0024 | 1 | 3.4 | 0.8 | 60.4388 | 1.3 | 3 | 117.3119 | 3 | 3
| 0.8952 | 8.2 | -17.93 | 5.1995 | 16.3 | 1.4 | -36.3703 | 0.25 | 0.25 | -91.5909 | 0.25 | 0.25
| 4.2591 | 21.3 | 42.6316 | 27.5 | 61.9418 | 32.84 | -8.9392 | 48 | 125 | -31.7303 | 260 | 322.6788
| 13.3 | 36.1 |  | 67.762 | 125 | 121 | 217.2919 | 207 | 380 | 397.2995 | 734 | 1000
Margin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 0.0027 | 0.004 | 0.03 | 0.0001 | 0.015 | 0.0001 | 2.7 | 1.6 | 0.03 | 2.35 | 0.5 | 0.8
| 0.15 | 0.4 | 1.15 | 0.35 | 1.1 | 0.57 | 60 | 51 | 3.8 | 82.6 | 11.8 | 16
| 4.1 | 8.2 | 13.9 | 11.7 | 20.1 | 25.8 | 118.8 | 133.2 | 84 | 257.2 | 152 | 210
| 7.5788 | 15.52 | 26.56 | 39.9992 | 61.8328 | 76.6792 |  |  | 202.8104 |  | 367.6 | 547.2848
Slip Class A | 0.8527 | 1.6665 | 2.6335 | 3.2352 | 5.0364 | 6.7517 | 12.479 | 12.3261 | 19.0544 | 21.838 | 32.7663 | 47.2865 | 50=B
Slip Class B | 1.0408 | 1.9408 | 2.9078 | 3.5622 | 5.6482 | 7.5975 | 13.1964 | 13.636 | 21.3753 | 23.8424 | 37.2762
Slip Class C | 1.1622 | 2.1412 | 3.1526 | 3.8734 | 6.239 | 7.9649 | 14.6311 | 14.5766 | 22.6412
Class B 1 cP slip at min bar | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50
Class B 1 cP slip at max bar | 8 | 11 | 8 | 12 | 20 | 42 | 24 | 70 | 90 | 90 | 180
Class B 1 cP Additional slip | 4.4583 | 6.5 | 6.5 | 7.75 | 14.5 | 20.0417 | 17 | 31.0417 | 55 | 47.5 | 106.875 |  | 50=D
Class C 1 cP slip at min bar | 5 | 6 | 6 | 9 | 15 | 20 | 37 | 30 | 40
Class C 1 cP slip at max bar | 13 | 18 | 15 | 30 | 42 | 50 | 65 | 110 | 130
Class C 1 cP Additional slip | 7.3333 | 11.25 | 12.3 | 15.125 | 28.5 | 28.75 | 51 | 53.3333 | 85
Slip at max pressure | 1.6814 | 2.4293 | 2.9986 | 5.493 | 6.4891 | 12.8439 | 17.1535 | 21.7236 | 25.9476 | 38.4002 | 45.7596 | 90.5437
Slip at max speed | 1.4031 | 2.0755 | 2.6335 | 4.82 | 5.7688 | 10.7545 | 14.8242 | 19.0355 | 22.4308 | 33.3159 | 39.2373 | 57.0258
Class B Slip at max pressure | 9.6814 | 13.4293 | 10.9986 | 17.493 | 26.4891 | 54.8439 | 41.1535 | 91.7236 | 115.9476 | 128.4002 | 225.7596
Additional slip Class B at max speed | 6.5417 | 8.5 | 6.5 | 10.25 | 16.8571 | 32.9583 | 20 | 53.9583 | 70 | 72.5 | 139.375
Class B Slip at max speed | 7.9447 | 10.5755 | 9.1335 | 15.07 | 22.6259 | 43.7129 | 34.8242 | 72.9939 | 92.4308 | 105.8159 | 178.6123
Class C Slip at max pressure | 14.6814 | 20.4293 | 17.9986 | 35.493 | 48.4891 | 62.8439 | 82.1535 | 131.7236 | 155.9476
Additional slip Class C at max speed | 10.6667 | 14.25 | 12.3 | 23.875 | 34.2857 | 41.25 | 57 | 86.6667 | 104.2857
Class C Slip at max speed | 12.0697 | 16.3255 | 14.9335 | 28.695 | 40.0545 | 52.0045 | 71.8242 | 105.7022 | 126.7165
Base NPSHr Class A | #VALUE! | 2.1115 | 2.0567 | 1.9742 | 1.6813 | 1.8011 | 1.5963 | 1.7074 | 1.5939 | 1.6907 | 1.5726 | 1.5773
Base NPSHr Class B | #VALUE! | 2.1164 | 2.0608 | 1.9776 | 1.6841 | 1.8041 | 1.5973 | 1.7091 | 1.5956 | 1.6921 | 1.574
Base NPSHr Class C | #VALUE! | 2.1199 | 2.0644 | 1.9809 | 1.6869 | 1.8054 | 1.5993 | 1.7103 | 1.5965
| 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.2 | 0.31 | 0.69 | 1.13 | 1.8 | 2.5 | 3.51 | 5.25 | 5.25
| 22.2 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 47.6 | 47.6 | 72.3 | 72.3 | 97.5 | 97.5 | 140 | 140
| 0.00010145 | 6.4935e-05 | 8.9285e-05 | 0.00016234 | 0.00013682 | 0.00030453 | 0.00021617 | 0.00034435 | 0.00026298 | 0.00036923 | 0.00026786 | 0.00026786 | D/d^2
| 0.00011389 | 6.5725e-05 | 6.5725e-05 | 6.5725e-05 | 4.56e-05 | 4.56e-05 | 2.7614e-05 | 2.7614e-05 | 1.9288e-05 | 1.9288e-05 | 1.2495e-05 | 1.2495e-05 | k
NPSHr Class A | #VALUE! | 2.6143 | 2.5254 | 2.3919 | 1.8455 | 2.0169 | 1.6737 | 1.8138 | 1.6476 | 1.762 | 1.6048 | 1.6102 | 50=B
NPSHr Class B | #VALUE! | 2.6221 | 2.532 | 2.3974 | 1.8495 | 2.0212 | 1.6749 | 1.816 | 1.6495 | 1.7637 | 1.6065 |  | 50=D
NPSHr Class C | #VALUE! | 2.6278 | 2.538 | 2.4026 | 1.8535 | 2.0231 | 1.6775 | 1.8175 | 1.6506
Max shaft torque | 39 | 39 | 39 | 102 | 102 | 448 | 448 | 936 | 936 | 2078 | 2078 | 2078
Max speed at max pressure | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 550 | 550 | 520 | 520 | 420 | 420 | 150
Max pressure at max speed | 8.5 | 5.5 | 3.5 | 8.5 | 5 | 8.5 | 5 | 8.5 | 5 | 8.5 | 5.5 | 5.5
Max Speed | 1400 | 1400 | 1400 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 650
Max Pressure | 12 | 8 | 5 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 8 | 12
Corner cut off | 1400 | 1400 | 1400 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 650
| 5.624 | 5.624 | 5.624 | 2.28 | 2.28 | 1.52 | 1.52 | 1.444 | 1.444 | 1.216 | 1.216 | 1.216 | f
| 8.46 | 5.47 | 4.67 | 3.11 | 2.26 | 1.58 | 1.15 | 3.6 | 2.9 | 3.15 | 2.39 | 2.39 | k
Water power | #VALUE! | 0.81913 | 0.77601 | 0.67494 | 0.63221 | 0.59807 | 0.6115 | 0.802 | 0.81149 | 0.86001 | 0.89211 | 1.0234 | Water power
Viscous power | #VALUE! | 0.3801 | 0.38553 | 0.15767 | 0.16178 | 0.11046 | 0.11916 | 0.11298 | 0.1227 | 0.10671 | 0.12 | 0.13766 | Viscous power
Total Power - kw | #VALUE! | 1.1992 | 1.1615 | 0.83261 | 0.79398 | 0.70853 | 0.73066 | 0.91499 | 0.93419 | 0.96672 | 1.0121 | 1.161 | Total power
Torque required Nm | N/A | 14.0648 | 17.9615 | 23.2263 | 33.4486 | 64.62 | 100.1317 | 201.0198 | 262.4816 | 369.6825 | 514.2099 | 514.2099
RPM Required Class A | N/A | 814.2747 | 617.5843 | 342.344 | 226.6924 | 104.7119 | 69.6865 | 43.4691 | 33.9891 | 24.9734 | 18.7971 | 21.5628 | 50=B
RPM Required Class B | N/A | 817.5793 | 620.0554 | 343.963 | 228.6472 | 105.9305 | 70.3242 | 44.1968 | 34.9174 | 25.5438 | 19.6561 |  | 50=D
RPM Required Class C | N/A | 819.9943 | 622.2603 | 345.5036 | 230.5347 | 106.46 | 71.5995 | 44.7194 | 35.4238
Port dia std | 22.2 | 35 | 35 | 35 | 47.6 | 47.6 | 72.3 | 72.3 | 97.6 | 97.6 | 140
Port area std | 387.0756 | 962.1128 | 962.1128 | 962.1128 | 1779.5237 | 1779.5237 | 4105.504 | 4105.504 | 7481.5144 | 7481.5144 | 15393.804
RI area |  |  | 1849 | 1889 | 3489 | 4733 | 8273 | 8914 | 13778 | 15383
NPSHr RI Class A |  |  | 2.3738 | 2.2508 | 1.7901 | 1.9066 | 1.6462 | 1.7711 | 1.6318 | 1.7358 |  |  | 50=B
NPSHr RI Class B |  |  | 2.3796 | 2.2556 | 1.7938 | 1.9102 | 1.6474 | 1.7731 | 1.6337 | 1.7373 |  |  | 50=D
NPSHr RI Class C |  |  | 2.3847 | 2.2601 | 1.7973 | 1.9118 | 1.6498 | 1.7745 | 1.6347
chamber area | 6853 | 6853 | 6853 | 11562 | 11562 | 26418 | 26418 | 46835 | 46835 | 74617 | 74617
chamber depth | 19 | 35 | 46 | 36 | 56.1 | 55 | 90.2 | 83 | 115 | 100 | 150
port area | 387 | 962 | 962 | 962 | 1780 | 1780 | 4106 | 4106 | 7482 | 7482 | 15394
port length (inc WOC) | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 56 | 75 | 79 | 70 | 35
rotor area (multilobe) | 2175 | 2175 | 2175 | 3212 | 3212 | 7214 | 7214 | 13278 | 13278 | 21084 | 21084
Hold up - lobe litre | 0.090901 | 0.19535 | 0.22288 | 0.28886 | 0.48048 | 0.85881 | 1.5414 | 2.2991 | 3.5142 | 4.2924 | 5.9449
Tip Speed - m/s | #VALUE! | 2.8139 | 2.1342 | 1.5774 | 1.0445 | 0.72372 | 0.48164 | 0.40513 | 0.31678 | 0.2929 | 0.22046
Nominal Rotor Diameter | 66 | 66 | 66 | 88 | 88 | 132 | 132 | 178 | 178 | 224 | 224 | 224
Flow variation 1 cP at 1 Bar | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | 25 | 33 | 32 | 40 | 40 | 55 | 65
Flow variation 1 cP at max Bar | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 40 | 60 | 48 | 58 | 65 | 100 | 115
Expected flow variation - 1cP | 5.75 | 8.625 | 14.9 | 14.3333 | 20 | 29.375 | 46.5 | 36.6667 | 49 | 47.2917 | 74.6875 | 79.5833
Expected flow variation - Visc related | 0.24264 | 0.36396 | 0.62875 | 0.60484 | 0.84396 | 1.2396 | 1.9622 | 1.5473 | 2.0677 | 1.9956 | 3.1517 | 3.3583
RV Flow variation 1 cP at 0 Bar | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12
RV Flow variation 1 cP at max Bar | 13 | 10 | 8 | 18 | 13 | 27 | 19 | 41 | 28
RV Expected flow variation - 1cP | 5.9167 | 6.0625 | 6.8 | 8.0833 | 9.5 | 12.125 | 14.5 | 19.0417 | 20
RV Expected flow variation - Visc related | 0.24967 | 0.25583 | 0.28695 | 0.3411 | 0.40088 | 0.51165 | 0.61187 | 0.80352 | 0.84396
Flow at max speed | 64.4 | 116.2 | 155.4 | 202 | 313 | 520.5 | 843.75 | 1260 | 1750 | 2284.1 | 3412.5 | 3412.5
Possible RPM variation ± | 5.2748 | 4.385 | 5.6644 | 2.9943 | 2.6964 | 1.7861 | 1.7442 | 0.85959 | 0.82708 | 0.5679 | 0.60032 | 0.63967
Class A
Slip at X Bar
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.41502 | 0.90528 | 1.5508 | 1.8907 | 3.2184 | 3.7725 | 7.3157 | 6.6989 | 10.937 | 13.2772 | 20.3331 | 28.9129
2 | 0.64251 | 1.2808 | 2.1099 | 2.6163 | 4.125 | 5.317 | 9.6212 | 9.6549 | 15.0162 | 17.4278 | 26.5173 | 38.3869
3 | 0.78496 | 1.5456 | 2.4779 | 3.0362 | 4.7531 | 6.2855 | 11.5834 | 11.4694 | 17.7831 | 20.4175 | 30.8426 | 44.5141
4 | 0.91788 | 1.7797 | 2.7716 | 3.4267 | 5.2998 | 7.206 | 13.3177 | 13.1489 | 20.2521 | 23.2089 | 34.5518 | 49.8986
5 | 1.0409 | 1.9842 | 2.9986 | 3.7878 | 5.7688 | 8.0785 | 14.8242 | 14.6934 | 22.4308 | 25.802 | 37.7715 | 54.7429
6 | 1.1546 | 2.1599 |  | 4.1194 | 6.164 | 8.903 | 16.1028 | 16.1028 | 24.3268 | 28.1967 | 40.6283 | 59.2497
7 | 1.2598 | 2.3079 |  | 4.4217 | 6.4891 | 9.6795 | 17.1535 | 17.3772 | 25.9476 | 30.3932 | 43.2488 | 63.6214
8 | 1.3571 | 2.4293 |  | 4.6946 |  | 10.4082 |  | 18.5165 | 27.3009 | 32.3912 | 45.7596 | 68.0606
9 | 1.4473 |  |  | 4.9381 |  | 11.0889 |  | 19.5208 |  | 34.191 |  | 72.7699
10 | 1.5309 |  |  | 5.1523 |  | 11.7217 |  | 20.3901 |  | 35.7924 |  | 77.9518
11 | 1.6087 |  |  | 5.3373 |  | 12.3067 |  | 21.1243 |  | 37.1955 |  | 83.8089
12 | 1.6814 |  |  | 5.493 |  | 12.8439 |  | 21.7236 |  | 38.4002 |  | 90.5437
Class A
Dead head at X Bar
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 9.0222 | 10.907 | 13.9715 | 9.3601 | 10.2823 | 5.4359 | 6.5028 | 3.7216 | 4.3748 | 3.7784 | 3.873 | 5.5072
2 | 13.9676 | 15.4313 | 19.0081 | 12.9519 | 13.1788 | 7.6613 | 8.5521 | 5.3638 | 6.0065 | 4.9595 | 5.0509 | 7.3118
3 | 17.0643 | 18.6221 | 22.3232 | 15.0308 | 15.1856 | 9.0569 | 10.2963 | 6.3719 | 7.1132 | 5.8103 | 5.8748 | 8.4789
4 | 19.9538 | 21.4427 | 24.9691 | 16.964 | 16.9322 | 10.3833 | 11.838 | 7.305 | 8.1009 | 6.6047 | 6.5813 | 9.5045
5 | 22.6276 | 23.9055 | 27.0144 | 18.7513 | 18.4307 | 11.6404 | 13.177 | 8.163 | 8.9723 | 7.3426 | 7.1946 | 10.4272
6 | 25.1005 | 26.0225 |  | 20.3931 | 19.6933 | 12.8285 | 14.3136 | 8.946 | 9.7307 | 8.0241 | 7.7387 | 11.2856
7 | 27.3874 | 27.806 |  | 21.8894 | 20.732 | 13.9475 | 15.2476 | 9.654 | 10.379 | 8.6492 | 8.2379 | 12.1184
8 | 29.503 | 29.2682 |  | 23.2404 |  | 14.9974 |  | 10.2869 | 10.9204 | 9.2178 | 8.7161 | 12.9639
9 | 31.4624 |  |  | 24.4461 |  | 15.9782 |  | 10.8449 |  | 9.7299 |  | 13.8609
10 | 33.2803 |  |  | 25.5067 |  | 16.8901 |  | 11.3278 |  | 10.1857 |  | 14.848
11 | 34.9716 |  |  | 26.4223 |  | 17.7331 |  | 11.7357 |  | 10.5849 |  | 15.9636
12 | 36.5512 |  |  | 27.1931 |  | 18.5071 |  | 12.0686 |  | 10.9278 |  | 17.2464
Class A
Flow at max speed
0 | 64.4 | 116.2 | 155.4 | 202 | 313 | 520.5 | 843.75 | 1260 | 1750 | 2284.1 | 3412.5 | 3412.5
1 | 63.985 | 115.2947 | 153.8492 | 200.1093 | 309.7816 | 516.7275 | 836.4343 | 1253.3011 | 1739.063 | 2270.8228 | 3392.1669 | 3383.5871
2 | 63.7575 | 114.9192 | 153.2901 | 199.3837 | 308.875 | 515.183 | 834.1288 | 1250.3451 | 1734.9838 | 2266.6722 | 3385.9827 | 3374.1131
3 | 63.615 | 114.6544 | 152.9221 | 198.9638 | 308.2469 | 514.2145 | 832.1666 | 1248.5306 | 1732.2169 | 2263.6825 | 3381.6574 | 3367.9859
4 | 63.4821 | 114.4203 | 137.8284 | 198.5733 | 307.7002 | 513.294 | 830.4323 | 1246.8511 | 1729.7479 | 2260.8911 | 3377.9482 | 3362.6014
5 | 63.3591 | 114.2158 | 108.0014 | 198.2122 | 307.2312 | 512.4215 | 828.9258 | 1245.3066 | 1727.5692 | 2258.298 | 3374.7285 | 3357.7571
6 | 63.2454 | 107.4001 |  | 197.8806 | 267.711 | 511.597 | 715.1472 | 1243.8972 | 1500.6732 | 2255.9033 | 3130.3717 | 3151.3273
7 | 63.1402 | 93.9721 |  | 197.5783 | 228.2609 | 510.8205 | 601.5965 | 1242.6228 | 1274.0524 | 2253.7068 | 2644.7512 | 2743.1094
8 | 63.0429 | 80.5707 |  | 197.3054 |  | 510.0918 |  | 1241.4835 |  | 2251.7088 | 2159.2404 | 2334.824
9 | 60.3242 |  |  | 189.8476 |  | 489.5825 |  | 1194.1935 |  | 2134.449 |  | 1926.2686
10 | 54.9834 |  |  | 175.2048 |  | 449.2925 |  | 1100.7528 |  | 1901.9276 |  | 1517.2405
11 | 49.6484 |  |  | 160.5913 |  | 409.0504 |  | 1007.4471 |  | 1669.6045 |  | 1107.5372
12 | 44.3186 |  |  | 146.007 |  | 368.8561 |  | 914.2764 |  | 1437.4798 |  | 696.9563
Max speed
0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 650
1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 650
2 | 1400 | 1400 | 1400 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 650
3 | 1400 | 1400 | 1400 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 650
4 | 1400 | 1400 | 1266.6667 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 650
5 | 1400 | 1400 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 650
6 | 1400 | 1320 |  | 1000 | 875 | 750 | 650 | 700 | 610 | 650 | 604 | 611.5385
7 | 1400 | 1160 |  | 1000 | 750 | 750 | 550 | 700 | 520 | 650 | 512 | 534.6154
8 | 1400 | 1000 |  | 1000 |  | 750 |  | 700 |  | 650 | 420 | 457.6923
9 | 1342.8571 |  |  | 964.2857 |  | 721.4286 |  | 674.2857 |  | 617.1429 |  | 380.7692
10 | 1228.5714 |  |  | 892.8571 |  | 664.2857 |  | 622.8571 |  | 551.4286 |  | 303.8462
11 | 1114.2857 |  |  | 821.4286 |  | 607.1429 |  | 571.4286 |  | 485.7143 |  | 226.9231
12 | 1000 |  |  | 750 |  | 550 |  | 520 |  | 420 |  | 150
Power at max speed
0 | 0.90701 | 1.2891 | 1.5997 | 1.0888 | 1.421 | 1.6135 | 2.2528 | 6.3554 | 7.602 | 9.9724 | 12.3055 | 12.3055
1 | 1.0294 | 1.5099 | 1.8949 | 1.4726 | 2.0157 | 2.6025 | 3.8559 | 8.7494 | 10.927 | 14.3122 | 18.7892 | 18.7892
2 | 1.1517 | 1.7307 | 2.1902 | 1.8564 | 2.6104 | 3.5914 | 5.4591 | 11.1434 | 14.252 | 18.6519 | 25.273 | 25.273
3 | 1.2741 | 1.9515 | 2.4855 | 2.2402 | 3.2051 | 4.5804 | 7.0622 | 13.5374 | 17.577 | 22.9917 | 31.7567 | 31.7567
4 | 1.3964 | 2.1722 | 2.5159 | 2.624 | 3.7998 | 5.5693 | 8.6653 | 15.9314 | 20.902 | 27.3315 | 38.2405 | 38.2405
5 | 1.5188 | 2.393 | 2.1971 | 3.0078 | 4.3945 | 6.5583 | 10.2684 | 18.3254 | 24.227 | 31.6713 | 44.7242 | 44.7242
6 | 1.6412 | 2.4644 |  | 3.3916 | 4.3656 | 7.5472 | 10.2887 | 20.7194 | 24.0096 | 36.0111 | 47.584 | 48.1779
7 | 1.7635 | 2.3487 |  | 3.7754 | 4.1879 | 8.5362 | 9.8814 | 23.1134 | 22.9372 | 40.3509 | 45.4433 | 47.4506
8 | 1.8859 | 2.1824 |  | 4.1592 |  | 9.5251 |  | 25.5074 |  | 44.6907 | 41.4672 | 45.1886
9 | 1.9263 |  |  | 4.3807 |  | 10.1136 |  | 26.8765 |  | 46.552 |  | 41.3921
10 | 1.8697 |  |  | 4.3989 |  | 10.1884 |  | 26.9568 |  | 45.2768 |  | 36.0609
11 | 1.7932 |  |  | 4.3623 |  | 10.1126 |  | 26.6853 |  | 43.124 |  | 29.1951
12 | 1.6967 |  |  | 4.2708 |  | 9.886 |  | 26.062 |  | 40.0937 |  | 20.7947
Class B
Additional Slip
0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50
1 | 3.4167 | 4 | 4 | 6.5 | 10.5714 | 13.5833 | 12 | 19.5833 | 30 | 35 | 66.25
2 | 3.8333 | 5 | 5 | 7 | 12.1429 | 16.1667 | 14 | 24.1667 | 40 | 40 | 82.5
3 | 4.25 | 6 | 6 | 7.5 | 13.7143 | 18.75 | 16 | 28.75 | 50 | 45 | 98.75
4 | 4.6667 | 7 | 7 | 8 | 15.2857 | 21.3333 | 18 | 33.3333 | 60 | 50 | 115
5 | 5.0833 | 8 | 8 | 8.5 | 16.8571 | 23.9167 | 20 | 37.9167 | 70 | 55 | 131.25
6 | 5.5 | 9 |  | 9 | 18.4286 | 26.5 | 22 | 42.5 | 80 | 60 | 147.5
7 | 5.9167 | 10 |  | 9.5 | 20 | 29.0833 | 24 | 47.0833 | 90 | 65 | 163.75
8 | 6.3333 | 11 |  | 10 |  | 31.6667 |  | 51.6667 |  | 70 | 180
9 | 6.75 |  |  | 10.5 |  | 34.25 |  | 56.25 |  | 75
10 | 7.1667 |  |  | 11 |  | 36.8333 |  | 60.8333 |  | 80
11 | 7.5833 |  |  | 11.5 |  | 39.4167 |  | 65.4167 |  | 85
12 | 8 |  |  | 12 |  | 42 |  | 70 |  | 90
Class B
Slip at X Bar
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3.8317 | 4.9053 | 5.5508 | 8.3907 | 13.7898 | 17.3558 | 19.3157 | 26.2823 | 40.937 | 48.2772 | 86.5831
2 | 4.4758 | 6.2808 | 7.1099 | 9.6163 | 16.2678 | 21.4836 | 23.6212 | 33.8216 | 55.0162 | 57.4278 | 109.0173
3 | 5.035 | 7.5456 | 8.4779 | 10.5362 | 18.4674 | 25.0355 | 27.5834 | 40.2194 | 67.7831 | 65.4175 | 129.5926
4 | 5.5845 | 8.7797 | 9.7716 | 11.4267 | 20.5855 | 28.5393 | 31.3177 | 46.4822 | 80.2521 | 73.2089 | 149.5518
5 | 6.1242 | 9.9842 | 10.9986 | 12.2878 | 22.6259 | 31.9951 | 34.8242 | 52.61 | 92.4308 | 80.802 | 169.0215
6 | 6.6546 | 11.1599 |  | 13.1194 | 24.5926 | 35.403 | 38.1028 | 58.6028 | 104.3268 | 88.1967 | 188.1283
7 | 7.1765 | 12.3079 |  | 13.9217 | 26.4891 | 38.7629 | 41.1535 | 64.4605 | 115.9476 | 95.3932 | 206.9988
8 | 7.6905 | 13.4293 |  | 14.6946 |  | 42.0748 |  | 70.1832 | 27.3009 | 102.3912 | 225.7596
9 | 8.1973 |  |  | 15.4381 |  | 45.3389 |  | 75.7708 |  | 109.191
10 | 8.6976 |  |  | 16.1523 |  | 48.5551 |  | 81.2234 |  | 115.7924
11 | 9.192 |  |  | 16.8373 |  | 51.7234 |  | 86.541 |  | 122.1955
12 | 9.6814 |  |  | 17.493 |  | 54.8439 |  | 91.7236 |  | 128.4002
Class B
Dead head at X Bar
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 83.2976 | 59.0998 | 50.0075 | 41.5384 | 44.0569 | 25.0084 | 17.1695 | 14.6013 | 16.3748 | 13.7385 | 16.492
2 | 97.3009 | 75.6722 | 64.0532 | 47.6053 | 51.9739 | 30.9562 | 20.9966 | 18.7898 | 22.0065 | 16.3426 | 20.7652
3 | 109.4556 | 90.9112 | 76.3772 | 52.1596 | 59.0012 | 36.0742 | 24.5185 | 22.3441 | 27.1132 | 18.6163 | 24.6843
4 | 121.4031 | 105.7801 | 88.0321 | 56.5679 | 65.7683 | 41.1229 | 27.838 | 25.8235 | 32.1009 | 20.8335 | 28.4861
5 | 133.1349 | 120.291 | 99.0864 | 60.8305 | 72.2874 | 46.1025 | 30.9548 | 29.2278 | 36.9723 | 22.9943 | 32.1946
6 | 144.6657 | 134.4562 |  | 64.9476 | 78.5705 | 51.0129 | 33.8691 | 32.5571 | 41.7307 | 25.0987 | 35.834
7 | 156.0106 | 148.2879 |  | 68.9191 | 84.6298 | 55.8543 | 36.5809 | 35.8114 | 46.379 | 27.1466 | 39.4283
8 | 167.1842 | 161.7983 |  | 72.7453 |  | 60.6266 |  | 38.9907 | 10.9204 | 29.1381 | 43.0018
9 | 178.2015 |  |  | 76.4263 |  | 65.3298 |  | 42.0949 |  | 31.0731
10 | 189.0774 |  |  | 79.9621 |  | 69.9641 |  | 45.1241 |  | 32.9517
11 | 199.8267 |  |  | 83.353 |  | 74.5294 |  | 48.0783 |  | 34.7739
12 | 210.4643 |  |  | 86.599 |  | 79.0258 |  | 50.9575 |  | 36.5396
Class B
Flow at max speed
0 | 64.4 | 116.2 | 155.4 | 202 | 313 | 520.5 | 843.75 | 1260 | 1750 | 2284.1 | 3412.5
1 | 60.5683 | 111.2947 | 149.8492 | 193.6093 | 299.2102 | 503.1442 | 824.4343 | 1233.7177 | 1709.063 | 2235.8228 | 3325.9169
2 | 59.9242 | 109.9192 | 148.2901 | 192.3837 | 296.7322 | 499.0164 | 820.1288 | 1226.1784 | 1694.9838 | 2226.6722 | 3303.4827
3 | 59.365 | 108.6544 | 146.9221 | 191.4638 | 294.5326 | 495.4645 | 816.1666 | 1219.7806 | 1682.2169 | 2218.6825 | 3282.9074
4 | 58.8155 | 107.4203 | 130.8284 | 190.5733 | 292.4145 | 491.9607 | 812.4323 | 1213.5178 | 1669.7479 | 2210.8911 | 3262.9482
5 | 58.2758 | 106.2158 | 100.0014 | 189.7122 | 290.3741 | 488.5049 | 808.9258 | 1207.39 | 1657.5692 | 2203.298 | 3243.4785
6 | 57.7454 | 98.4001 |  | 188.8806 | 249.2824 | 485.097 | 693.1472 | 1201.3972 | 1420.6732 | 2195.9033 | 2982.8717
7 | 57.2235 | 83.9721 |  | 188.0783 | 208.2609 | 481.7371 | 577.5965 | 1195.5395 | 1184.0524 | 2188.7068 | 2481.0012
8 | 56.7095 | 69.5707 |  | 187.3054 |  | 478.4252 |  | 1189.8168 |  | 2181.7088 | 1979.2404
9 | 53.5742 |  |  | 179.3476 |  | 455.3325 |  | 1137.9435 |  | 2059.449
10 | 47.8167 |  |  | 164.2048 |  | 412.4592 |  | 1039.9194 |  | 1821.9276
11 | 42.0651 |  |  | 149.0913 |  | 369.6337 |  | 942.0304 |  | 1584.6045
12 | 36.3186 |  |  | 134.007 |  | 326.8561 |  | 844.2764 |  | 1347.4798
Class C
Additional Slip
0 | 5 | 6 | 6 | 9 | 15 | 20 | 37 | 30 | 40
1 | 5.6667 | 7.5 | 7.8 | 10.75 | 18.8571 | 22.5 | 41 | 36.6667 | 52.8571
2 | 6.3333 | 9 | 9.6 | 12.5 | 22.7143 | 25 | 45 | 43.3333 | 65.7143
3 | 7 | 10.5 | 11.4 | 14.25 | 26.5714 | 27.5 | 49 | 50 | 78.5714
4 | 7.6667 | 12 | 13.2 | 16 | 30.4286 | 30 | 53 | 56.6667 | 91.4286
5 | 8.3333 | 13.5 | 15 | 17.75 | 34.2857 | 32.5 | 57 | 63.3333 | 104.2857
6 | 9 | 15 |  | 19.5 | 38.1429 | 35 | 61 | 70 | 117.1429
7 | 9.6667 | 16.5 |  | 21.25 | 42 | 37.5 | 65 | 76.6667 | 130
8 | 10.3333 | 18 |  | 23 |  | 40 |  | 83.3333
9 | 11 |  |  | 24.75 |  | 42.5 |  | 90
10 | 11.6667 |  |  | 26.5 |  | 45 |  | 96.6667
11 | 12.3333 |  |  | 28.25 |  | 47.5 |  | 103.3333
12 | 13 |  |  | 30 |  | 50 |  | 110
Class C
Slip at X Bar
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6.0817 | 8.4053 | 9.3508 | 12.6407 | 22.0755 | 26.2725 | 48.3157 | 43.3656 | 63.7942
2 | 6.9758 | 10.2808 | 11.7099 | 15.1163 | 26.8393 | 30.317 | 54.6212 | 52.9882 | 80.7305
3 | 7.785 | 12.0456 | 13.8779 | 17.2862 | 31.3245 | 33.7855 | 60.5834 | 61.4694 | 96.3546
4 | 8.5845 | 13.7797 | 15.9716 | 19.4267 | 35.7283 | 37.206 | 66.3177 | 69.8156 | 111.6807
5 | 9.3742 | 15.4842 | 17.9986 | 21.5378 | 40.0545 | 40.5785 | 71.8242 | 78.0267 | 126.7165
6 | 10.1546 | 17.1599 |  | 23.6194 | 44.3068 | 43.903 | 77.1028 | 86.1028 | 141.4696
7 | 10.9265 | 18.8079 |  | 25.6717 | 48.4891 | 47.1795 | 82.1535 | 94.0438 | 155.9476
8 | 11.6905 | 20.4293 |  | 27.6946 |  | 50.4082 |  | 101.8498 | 27.3009
9 | 12.4473 |  |  | 29.6881 |  | 53.5889 |  | 109.5208
10 | 13.1976 |  |  | 31.6523 |  | 56.7217 |  | 117.0568
11 | 13.942 |  |  | 33.5873 |  | 59.8067 |  | 124.4577
12 | 14.6814 |  |  | 35.493 |  | 62.8439 |  | 131.7236
Class C
Dead head at X Bar
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 132.2106 | 101.2685 | 84.2417 | 62.578 | 70.5288 | 37.8566 | 42.9473 | 24.092 | 25.5177
2 | 151.6487 | 123.865 | 105.4946 | 74.8331 | 85.7484 | 43.6844 | 48.5521 | 29.4379 | 32.2922
3 | 169.2382 | 145.1281 | 125.0259 | 85.5754 | 100.0784 | 48.6822 | 53.8519 | 34.1497 | 38.5418
4 | 186.6205 | 166.021 | 143.888 | 96.1719 | 114.1481 | 53.6109 | 58.9491 | 38.7864 | 44.6723
5 | 203.787 | 186.5561 | 162.1495 | 106.6226 | 127.9697 | 58.4704 | 63.8437 | 43.3482 | 50.6866
6 | 220.7527 | 206.7454 |  | 116.9278 | 141.5554 | 63.2608 | 68.5358 | 47.8349 | 56.5879
7 | 237.5323 | 226.6012 |  | 127.0874 | 154.9173 | 67.982 | 73.0253 | 52.2466 | 62.379
8 | 254.1407 | 246.1356 |  | 137.1017 |  | 72.6342 |  | 56.5832 | 10.9204
9 | 270.5928 |  |  | 146.9708 |  | 77.2174 |  | 60.8449
10 | 286.9035 |  |  | 156.6948 |  | 81.7316 |  | 65.0315
11 | 303.0876 |  |  | 166.2738 |  | 86.1769 |  | 69.1432
12 | 319.1599 |  |  | 175.7079 |  | 90.5532 |  | 73.1798
Class C
Flow at max speed
0 | 64.4 | 116.2 | 155.4 | 202 | 313 | 520.5 | 843.75 | 1260 | 1750
1 | 58.3183 | 107.7947 | 146.0492 | 189.3593 | 290.9245 | 494.2275 | 795.4343 | 1216.6344 | 1686.2058
2 | 57.4242 | 105.9192 | 143.6901 | 186.8837 | 286.1607 | 490.183 | 789.1288 | 1207.0118 | 1669.2695
3 | 56.615 | 104.1544 | 141.5221 | 184.7138 | 281.6755 | 486.7145 | 783.1666 | 1198.5306 | 1653.6454
4 | 55.8155 | 102.4203 | 124.6284 | 182.5733 | 277.2717 | 483.294 | 777.4323 | 1190.1844 | 1638.3193
5 | 55.0258 | 100.7158 | 93.0014 | 180.4622 | 272.9455 | 479.9215 | 771.9258 | 1181.9733 | 1623.2835
6 | 54.2454 | 92.4001 |  | 178.3806 | 229.5682 | 476.597 | 654.1472 | 1173.8972 | 1383.5304
7 | 53.4735 | 77.4721 |  | 176.3283 | 186.2609 | 473.3205 | 536.5965 | 1165.9562 | 1144.0524
8 | 52.7095 | 62.5707 |  | 174.3054 |  | 470.0918 |  | 1158.1502 | -27.3009
9 | 49.3242 |  |  | 165.0976 |  | 447.0825 |  | 1104.1935
10 | 43.3167 |  |  | 148.7048 |  | 404.2925 |  | 1004.0861
11 | 37.3151 |  |  | 132.3413 |  | 361.5504 |  | 904.1137
12 | 31.3186 |  |  | 116.007 |  | 318.8561 |  | 804.2764
RV Slip
0 | 0.12659 | 0.12659 | 0.16879 | 0.16879 | 0.25319 | 0.25319 | 0.42198 | 0.42198 | 0.50638
1 | 0.16176 | 0.16352 | 0.20255 | 0.21802 | 0.29539 | 0.32703 | 0.47624 | 0.53099 | 0.60283
2 | 0.19692 | 0.20044 | 0.23631 | 0.26725 | 0.33758 | 0.40088 | 0.53049 | 0.64 | 0.69928
3 | 0.23209 | 0.23736 | 0.27007 | 0.31649 | 0.37978 | 0.47473 | 0.58474 | 0.74902 | 0.79573
4 | 0.26725 | 0.27429 | 0.30383 | 0.36572 | 0.42198 | 0.54857 | 0.639 | 0.85803 | 0.89219
5 | 0.30242 | 0.31121 | 0.33758 | 0.41495 | 0.46418 | 0.62242 | 0.69325 | 0.96704 | 0.98864
6 | 0.33758 | 0.34813 |  | 0.46418 | 0.50638 | 0.69627 | 0.74751 | 1.0761 | 1.0851
7 | 0.37275 | 0.38506 |  | 0.51341 | 0.54857 | 0.77011 | 0.80176 | 1.1851 | 1.1815
8 | 0.40791 | 0.42198 |  | 0.56264 |  | 0.84396 |  | 1.2941
9 | 0.44308 |  |  | 0.61187 |  | 0.91781 |  | 1.4031
10 | 0.47824 |  |  | 0.6611 |  | 0.99165 |  | 1.5121
11 | 0.51341 |  |  | 0.71033 |  | 1.0655 |  | 1.6211
12 | 0.54857 |  |  | 0.75957 |  | 1.1393 |  | 1.7301
Note on B130: WOC 14 for 3/4" 28 for 1-3" 32 for 4" 36 for 6"
MLS - SELECTOR
MLS - Series
SELECTOR
Advanced Technologies for Superior Performance

## 100005G1
|  |  |  | A | 0 | 0
| A0015 Rotor Class A |  |  | B | 1400 | 64.4
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 36.5512 | 0
| No Selection - Outside of Operating Range |  |  | D | 1000 | 44.3186
|  |  |  | E | 1400 | 62.9969
|  |  |  | F | N/A | N/A
|  |  |  | G | 0 | 0
|  |  |  | H | 0 | N/A
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 1400 | 14.166
|  |  |  | Duty req | N/A | rpm
[5 empty] | #VALUE! | hp
[5 empty] | #VALUE! | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 70 | 18.492 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 1400 | 0.90701 | 1400 | 64.4
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.0294 | 1400 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.2741 | 1400 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.5188 | 1400 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.7635 | 1400 | N/A
|  |  |  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1228.5714 | 1.8697 | 1228.5714 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 36.5512 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 1000 | 1.6967 | 1000 | 44.3186
|  |  |  | Duty | N/A | #VALUE!
#VALUE!

## 100005G2
|  | A | 0 | 0
A0015 - Rotor Class A |  | B | 1400 | 64.4
| Return to Selector | C | 36.5512 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 1000 | 44.3186
|  | E | 1400 | 62.9969
|  | F | N/A | N/A
|  | G | 0 | 0
|  | H | 0 | N/A
|  | I | 0 | 0
|  | J | 1400 | 14.166
|  | Duty req | N/A | rpm
|  |  | #VALUE! | hp
|  |  | #VALUE! | ft
|  | Display splits | 25
100
250
500
|  | 2nd axis | 70 | 18.492 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 1400 | 0.90701 | 1400 | 64.4
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.0294 | 1400 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.2741 | 1400 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.5188 | 1400 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.7635 | 1400 | N/A
|  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1228.5714 | 1.8697 | 1228.5714 | N/A
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 36.5512 | 0
|  | 12 / 175 | 1000 | 1.6967 | 1000 | 44.3186
|  | Duty | N/A | #VALUE!
bar / psi

## 100005G3
|  |  |  | A | 0 | 0
| A0015 - Rotor Class B |  |  | B | 1400 | 64.4
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 210.4643 | 0
| No Selection - Outside of Operating Range |  |  | D | 1000 | 36.3186
|  |  |  | E | 1400 | 56.4553
|  |  |  | F | N/A | N/A
|  |  |  | G | 0 | 0
|  |  |  | H | 0 | N/A
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 1400 | 14.166
|  |  |  | Duty req | N/A | rpm
[5 empty] | #VALUE! | hp
[5 empty] | #VALUE! | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 70 | 18.492 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 1400 | 0.90701 | 1400 | 64.4
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.0294 | 1400 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.2741 | 1400 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.5188 | 1400 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.7635 | 1400 | N/A
|  |  |  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1228.5714 | 1.8697 | 1228.5714 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 210.4643 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 1000 | 1.6967 | 1000 | 36.3186
|  |  |  | Duty | N/A | #VALUE!
#VALUE!

## 100005G4
|  | A | 0 | 0
A0015 - Rotor Class B |  | B | 1400 | 64.4
| Return to Selector | C | 210.4643 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 1000 | 36.3186
|  | E | 1400 | 56.4553
|  | F | N/A | N/A
|  | G | 0 | 0
|  | H | 0 | N/A
|  | I | 0 | 0
|  | J | 1400 | 14.166
|  | Duty req | N/A | rpm
|  |  | #VALUE! | hp
|  |  | #VALUE! | ft
|  | Display splits | 25
100
250
500
|  | 2nd axis | 70 | 18.492 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 1400 | 0.90701 | 1400 | 64.4
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.0294 | 1400 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.2741 | 1400 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.5188 | 1400 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.7635 | 1400 | N/A
|  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1228.5714 | 1.8697 | 1228.5714 | N/A
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 210.4643 | 0
|  | 12 / 175 | 1000 | 1.6967 | 1000 | 36.3186
|  | Duty | N/A | #VALUE!
#VALUE!
bar / psi

## 100005G5
|  |  |  | A | 0 | 0
| A0015 - Rotor Class C |  |  | B | 1400 | 64.4
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 319.1599 | 0
| No Selection - Outside of Operating Range |  |  | D | 1000 | 31.3186
|  |  |  | E | 1400 | 52.3303
|  |  |  | F | N/A | N/A
|  |  |  | G | 0 | 0
|  |  |  | H | 0 | N/A
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 1400 | 14.166
|  |  |  | Duty req | N/A | rpm
[5 empty] | #VALUE! | hp
[5 empty] | #VALUE! | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 70 | 18.492 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 1400 | 0.90701 | 1400 | 64.4
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.0294 | 1400 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.2741 | 1400 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.5188 | 1400 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.7635 | 1400 | N/A
|  |  |  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1228.5714 | 1.8697 | 1228.5714 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 319.1599 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 1000 | 1.6967 | 1000 | 31.3186
|  |  |  | Duty | N/A | #VALUE!
#VALUE!

## 100005G6
|  | A | 0 | 0
A0015 - Rotor Class C |  | B | 1400 | 64.4
| Return to Selector | C | 319.1599 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 1000 | 31.3186
|  | E | 1400 | 52.3303
|  | F | N/A | N/A
|  | G | 0 | 0
|  | H | 0 | N/A
|  | I | 0 | 0
|  | J | 1400 | 14.166
|  | Duty req | N/A | rpm
|  |  | #VALUE! | hp
|  |  | #VALUE! | ft
|  | Display splits | 25
100
250
500
|  | 2nd axis | 70 | 18.492 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 1400 | 0.90701 | 1400 | 64.4
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.0294 | 1400 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.2741 | 1400 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.5188 | 1400 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.7635 | 1400 | N/A
|  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1228.5714 | 1.8697 | 1228.5714 | N/A
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 319.1599 | 0
|  | 12 / 175 | 1000 | 1.6967 | 1000 | 31.3186
|  | Duty | N/A | #VALUE!
#VALUE!
bar / psi

## 100008G1
|  |  |  | A | 0 | 0
| A0025 - Rotor Class A |  |  | B | 1400 | 116.2
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 29.2682 | 0
| 814 rpm, 1.6hp and 8.6ft NPSHr required |  |  | D | 1000 | 80.5707
|  |  |  | E | 1400 | 114.1245
|  |  |  | F | 814 | 65.9183
|  |  |  | G | 20.0779 | 0
|  |  |  | H | 1400 | 114.5335
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 1400 | 25.5604
|  |  |  | Duty req | 814 | rpm
[5 empty] | 1.6 | hp
[5 empty] | 8.6 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 120 | 31.7006 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 1400 | 1.2891 | 1400 | 116.2
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.5099 | 1400 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.7307 | 1400 | N/A
|  |  |  | 4 / 60 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 2.1722 | 1400 | N/A
|  |  |  | 6 / 90 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1320 | 2.4644 | 1320 | N/A
|  |  |  | 8 / 120 | 0 | 0 | 29.2682 | 0
|  |  |  | 8 / 120 | 1000 | 2.1824 | 1000 | 80.5707
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 814 | 1.6
2.6143

## 100008G2
|  | A | 0 | 0
A0025 - Rotor Class A |  | B | 1400 | 116.2
| Return to Selector | C | 29.2682 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 1000 | 80.5707
|  | E | 1400 | 114.1245
|  | F | 814 | 65.9183
|  | G | 20.0779 | 0
|  | H | 1400 | 114.5335
|  | I | 0 | 0
|  | J | 1400 | 25.5604
|  | Duty req | 814 | rpm
|  |  | 1.6 | hp
|  |  | 8.6 | ft
|  | Display splits | 25
100
250
500
|  | 2nd axis | 120 | 31.7006 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 1400 | 1.2891 | 1400 | 116.2
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.5099 | 1400 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.7307 | 1400 | N/A
|  | 4 / 60 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 2.1722 | 1400 | N/A
|  | 6 / 90 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1320 | 2.4644 | 1320 | N/A
|  | 8 / 120 | 0 | 0 | 29.2682 | 0
|  | 8 / 120 | 1000 | 2.1824 | 1000 | 80.5707
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 814 | 1.6
2.6143
bar / psi

## 100008G3
|  |  |  | A | 0 | 0
| A0025 - Rotor Class B |  |  | B | 1400 | 116.2
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 161.7983 | 0
| 818 rpm, 1.6hp and 8.6ft NPSHr required |  |  | D | 1000 | 69.5707
|  |  |  | E | 1400 | 105.6245
|  |  |  | F | 818 | 65.9183
|  |  |  | G | 23.3826 | 0
|  |  |  | H | 1400 | 114.2592
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 1400 | 25.5604
|  |  |  | Duty req | 818 | rpm
[5 empty] | 1.6 | hp
[5 empty] | 8.6 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 120 | 31.7006 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 1400 | 1.2891 | 1400 | 116.2
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.5099 | 1400 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.7307 | 1400 | N/A
|  |  |  | 4 / 60 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 2.1722 | 1400 | N/A
|  |  |  | 6 / 90 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1320 | 2.4644 | 1320 | N/A
|  |  |  | 8 / 120 | 0 | 0 | 161.7983 | 0
|  |  |  | 8 / 120 | 1000 | 2.1824 | 1000 | 69.5707
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 818 | 1.6
2.6221

## 100008G4
|  | A | 0 | 0
A0025 - Rotor Class B |  | B | 1400 | 116.2
| Return to Selector | C | 161.7983 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 1000 | 69.5707
|  | E | 1400 | 105.6245
|  | F | 818 | 65.9183
|  | G | 23.3826 | 0
|  | H | 1400 | 114.2592
|  | I | 0 | 0
|  | J | 1400 | 25.5604
|  | Duty req | 818 | rpm
|  |  | 1.6 | hp
|  |  | 8.6 | ft
|  | Display splits | 25
100
250
500
|  | 2nd axis | 120 | 31.7006 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 1400 | 1.2891 | 1400 | 116.2
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.5099 | 1400 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.7307 | 1400 | N/A
|  | 4 / 60 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 2.1722 | 1400 | N/A
|  | 6 / 90 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1320 | 2.4644 | 1320 | N/A
|  | 8 / 120 | 0 | 0 | 161.7983 | 0
|  | 8 / 120 | 1000 | 2.1824 | 1000 | 69.5707
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 818 | 1.6
2.6143
bar / psi

## 100008G5
|  |  |  | A | 0 | 0
| A0025 - Rotor Class C |  |  | B | 1400 | 116.2
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 246.1356 | 0
| 820 rpm, 1.6hp and 8.6ft NPSHr required |  |  | D | 1000 | 62.5707
|  |  |  | E | 1400 | 99.8745
|  |  |  | F | 820 | 65.9183
|  |  |  | G | 25.7975 | 0
|  |  |  | H | 1400 | 114.0588
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 1400 | 25.5604
|  |  |  | Duty req | 820 | rpm
[5 empty] | 1.6 | hp
[5 empty] | 8.6 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 120 | 31.7006 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 1400 | 1.2891 | 1400 | 116.2
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.5099 | 1400 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.7307 | 1400 | N/A
|  |  |  | 4 / 60 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 2.1722 | 1400 | N/A
|  |  |  | 6 / 90 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1320 | 2.4644 | 1320 | N/A
|  |  |  | 8 / 120 | 0 | 0 | 246.1356 | 0
|  |  |  | 8 / 120 | 1000 | 2.1824 | 1000 | 62.5707
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 820 | 1.6
2.6278

## 100008G6
|  | A | 0 | 0
A0025 - Rotor Class C |  | B | 1400 | 116.2
| Return to Selector | C | 246.1356 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 1000 | 62.5707
|  | E | 1400 | 99.8745
|  | F | 820 | 65.9183
|  | G | 25.7975 | 0
|  | H | 1400 | 114.0588
|  | I | 0 | 0
|  | J | 1400 | 25.5604
|  | Duty req | 820 | rpm
|  |  | 1.6 | hp
|  |  | 8.6 | ft
|  | Display splits | 25
100
250
500
|  | 2nd axis | 120 | 31.7006 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 1400 | 1.2891 | 1400 | 116.2
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.5099 | 1400 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.7307 | 1400 | N/A
|  | 4 / 60 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 2.1722 | 1400 | N/A
|  | 6 / 90 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1320 | 2.4644 | 1320 | N/A
|  | 8 / 120 | 0 | 0 | 246.1356 | 0
|  | 8 / 120 | 1000 | 2.1824 | 1000 | 62.5707
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 820 | 1.6
2.6143
bar / psi

## 100011G1
|  |  |  | A | 0 | 0
| A0030 Rotor Class A |  |  | B | 1400 | 155.4
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 27.0144 | 0
| 618 rpm, 1.6hp and 8.3ft NPSHr required |  |  | D | 1000 | 108.0014
|  |  |  | E | 1400 | 152.7665
|  |  |  | F | 618 | 65.9183
|  |  |  | G | 23.7255 | 0
|  |  |  | H | 1400 | 152.7665
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 1400 | 34.1832
|  |  |  | Duty req | 618 | rpm
[5 empty] | 1.6 | hp
[5 empty] | 8.3 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 160 | 42.2675 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 1400 | 1.5997 | 1400 | 155.4
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.8949 | 1400 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 2.1902 | 1400 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 2.4855 | 1400 | N/A
|  |  |  | 4 / 60 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1266.6667 | 2.5159 | 1266.6667 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 2.1971 | 1000 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 618 | 1.6
2.5254

## 100011G2
|  | A | 0 | 0
A0030 - Rotor Class A |  | B | 1400 | 155.4
| Return to Selector | C | 27.0144 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 1000 | 108.0014
|  | E | 1400 | 152.7665
|  | F | 618 | 65.9183
|  | G | 23.7255 | 0
|  | H | 1400 | 152.7665
|  | I | 0 | 0
|  | J | 1400 | 34.1832
|  | Duty req | 618 | rpm
|  |  | 1.6 | hp
|  |  | 8.3 | ft
|  | Display splits | 20
100
250
500
|  | 2nd axis | 160 | 42.2675 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 5.3641 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 1400 | 1.5997 | 1400 | 155.4
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.8949 | 1400 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 2.1902 | 1400 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 2.4855 | 1400 | N/A
|  | 4 / 60 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1266.6667 | 2.5159 | 1266.6667 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | 27.0144 | 0
|  | 5 / 75 | 1000 | 2.1971 | 1000 | 108.0014
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 618 | 1.6
2.5254
bar / psi

## 100011G3
|  |  |  | A | 0 | 0
| A0030 - Rotor Class B |  |  | B | 1400 | 155.4
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 99.0864 | 0
| 620 rpm, 1.6hp and 8.3ft NPSHr required |  |  | D | 1000 | 100.0014
|  |  |  | E | 1400 | 146.2665
|  |  |  | F | 620 | 65.9183
|  |  |  | G | 26.1965 | 0
|  |  |  | H | 1400 | 152.4922
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 1400 | 34.1832
|  |  |  | Duty req | 620 | rpm
[5 empty] | 1.6 | hp
[5 empty] | 8.3 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 160 | 42.2675 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 5.3641 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 1400 | 1.5997 | 1400 | 155.4
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.8949 | 1400 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 2.1902 | 1400 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 2.4855 | 1400 | N/A
|  |  |  | 4 / 60 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1266.6667 | 2.5159 | 1266.6667 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | 99.0864 | 0
|  |  |  | 5 / 75 | 1000 | 2.1971 | 1000 | 100.0014
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 620 | 1.6
2.532

## 100011G4
|  | A | 0 | 0
A0030 - Rotor Class B |  | B | 1400 | 155.4
| Return to Selector | C | 99.0864 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 1000 | 100.0014
|  | E | 1400 | 146.2665
|  | F | 620 | 65.9183
|  | G | 26.1965 | 0
|  | H | 1400 | 152.4922
|  | I | 0 | 0
|  | J | 1400 | 34.1832
|  | Duty req | 620 | rpm
|  |  | 1.6 | hp
|  |  | 8.3 | ft
|  | Display splits | 20
100
250
500
|  | 2nd axis | 160 | 42.2675 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 5.3641 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 1400 | 1.5997 | 1400 | 155.4
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.8949 | 1400 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 2.1902 | 1400 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 2.4855 | 1400 | N/A
|  | 4 / 60 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1266.6667 | 2.5159 | 1266.6667 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | 99.0864 | 0
|  | 5 / 75 | 1000 | 2.1971 | 1000 | 100.0014
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 620 | 1.6
2.532
bar / psi

## 100011G5
|  |  |  | A | 0 | 0
| A0030 - Rotor Class C |  |  | B | 1400 | 155.4
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 162.1495 | 0
| 622 rpm, 1.6hp and 8.3ft NPSHr required |  |  | D | 1000 | 93.0014
|  |  |  | E | 1400 | 140.4665
|  |  |  | F | 622 | 65.9183
|  |  |  | G | 28.4015 | 0
|  |  |  | H | 1400 | 152.2474
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 1400 | 34.1832
|  |  |  | Duty req | 622 | rpm
[5 empty] | 1.6 | hp
[5 empty] | 8.3 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 160 | 42.2675 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 1400 | 1.5997 | 1400 | 155.4
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 1.8949 | 1400 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 2.1902 | 1400 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1400 | 2.4855 | 1400 | N/A
|  |  |  | 4 / 60 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1266.6667 | 2.5159 | 1266.6667 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | 162.1495 | 0
|  |  |  | 5 / 75 | 1000 | 2.1971 | 1000 | 93.0014
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 622 | 1.6
2.538

## 100011G6
|  | A | 0 | 0
A0030 - Rotor Class C |  | B | 1400 | 155.4
| Return to Selector | C | 162.1495 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 1000 | 93.0014
|  | E | 1400 | 140.4665
|  | F | 622 | 65.9183
|  | G | 28.4015 | 0
|  | H | 1400 | 152.2474
|  | I | 0 | 0
|  | J | 1400 | 34.1832
|  | Duty req | 622 | rpm
|  |  | 1.6 | hp
|  |  | 8.3 | ft
|  | Display splits | 20
100
250
500
|  | 2nd axis | 160 | 42.2675 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 5.3641 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 1400 | 1.5997 | 1400 | 155.4
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 1.8949 | 1400 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 2.1902 | 1400 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1400 | 2.4855 | 1400 | N/A
|  | 4 / 60 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1266.6667 | 2.5159 | 1266.6667 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | 162.1495 | 0
|  | 5 / 75 | 1000 | 2.1971 | 1000 | 93.0014
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 622 | 1.6
2.538
bar / psi

## 200020G1
|  |  |  | A | 0 | 0
| B0060 Rotor Class A |  |  | B | 1000 | 202
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 27.1931 | 0
| 342 rpm, 1.1hp and 7.8ft NPSHr required |  |  | D | 750 | 146.007
|  |  |  | E | 1000 | 197.18
|  |  |  | F | 342 | 65.9183
|  |  |  | G | 16.0156 | 0
|  |  |  | H | 1000 | 198.7648
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 1000 | 44.4338
|  |  |  | Duty req | 342 | rpm
[5 empty] | 1.1 | hp
[5 empty] | 7.8 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 220 | 58.1178 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 1000 | 1.0888 | 1000 | 202
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 1.4726 | 1000 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 2.2402 | 1000 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 3.0078 | 1000 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 3.7754 | 1000 | N/A
|  |  |  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 892.8571 | 4.3989 | 892.8571 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 27.1931 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 750 | 4.2708 | 750 | 146.007
|  |  |  | Duty | 342 | 1.1
2.3919

## 200020G2
|  | A | 0 | 0
B0060 - Rotor Class A |  | B | 1000 | 202
| Return to Selector | C | 27.1931 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 750 | 146.007
|  | E | 1000 | 197.18
|  | F | 342 | 65.9183
|  | G | 16.0156 | 0
|  | H | 1000 | 198.7648
|  | I | 0 | 0
|  | J | 1000 | 44.4338
|  | Duty req | 342 | rpm
|  |  | 1.1 | hp
|  |  | 7.8 | ft
|  | Display splits | 20
100
250
500
|  | 2nd axis | 220 | 58.1178 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 8.0461 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 1000 | 1.0888 | 1000 | 202
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 1.4726 | 1000 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 2.2402 | 1000 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 3.0078 | 1000 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 3.7754 | 1000 | N/A
|  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 892.8571 | 4.3989 | 892.8571 | N/A
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 27.1931 | 0
|  | 12 / 175 | 750 | 4.2708 | 750 | 146.007
|  | Duty | 342 | 1.1
2.3919
bar / psi

## 200020G3
|  |  |  | A | 0 | 0
| B0060 Rotor Class B |  |  | B | 1000 | 202
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 86.599 | 0
| 344 rpm, 1.1hp and 7.9ft NPSHr required |  |  | D | 750 | 134.007
|  |  |  | E | 1000 | 186.93
|  |  |  | F | 344 | 65.9183
|  |  |  | G | 17.6346 | 0
|  |  |  | H | 1000 | 198.4378
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 1000 | 44.4338
|  |  |  | Duty req | 344 | rpm
[5 empty] | 1.1 | hp
[5 empty] | 7.9 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 70 | 18.492 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 1000 | 1.0888 | 1000 | 202
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 1.4726 | 1000 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 2.2402 | 1000 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 3.0078 | 1000 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 3.7754 | 1000 | N/A
|  |  |  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 892.8571 | 4.3989 | 892.8571 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 86.599 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 750 | 4.2708 | 750 | 134.007
|  |  |  | Duty | 344 | 1.1
2.3974

## 200020G4
|  | A | 0 | 0
B0060 - Rotor Class B |  | B | 1000 | 202
| Return to Selector | C | 86.599 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 750 | 134.007
|  | E | 1000 | 186.93
|  | F | 344 | 65.9183
|  | G | 17.6346 | 0
|  | H | 1000 | 198.4378
|  | I | 0 | 0
|  | J | 1000 | 44.4338
|  | Duty req | 344 | rpm
|  |  | 1.1 | hp
|  |  | 7.9 | ft
|  | Display splits | 20
100
250
500
|  | 2nd axis | 70 | 18.492 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 1000 | 1.0888 | 1000 | 202
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 1.4726 | 1000 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 2.2402 | 1000 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 3.0078 | 1000 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 3.7754 | 1000 | N/A
|  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 892.8571 | 4.3989 | 892.8571 | N/A
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 86.599 | 0
|  | 12 / 175 | 750 | 4.2708 | 750 | 134.007
|  | Duty | 344 | 1.1
2.3974
bar / psi

## 200020G5
|  |  |  | A | 0 | 0
| B0060 Rotor Class C |  |  | B | 1000 | 202
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 175.7079 | 0
| 346 rpm, 1.1hp and 7.9ft NPSHr required |  |  | D | 750 | 116.007
|  |  |  | E | 1000 | 173.305
|  |  |  | F | 346 | 65.9183
|  |  |  | G | 19.1753 | 0
|  |  |  | H | 1000 | 198.1266
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 1000 | 44.4338
|  |  |  | Duty req | 346 | rpm
[5 empty] | 1.1 | hp
[5 empty] | 7.9 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 70 | 18.492 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 1000 | 1.0888 | 1000 | 202
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 1.4726 | 1000 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 2.2402 | 1000 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 3.0078 | 1000 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 3.7754 | 1000 | N/A
|  |  |  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 892.8571 | 4.3989 | 892.8571 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 175.7079 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 750 | 4.2708 | 750 | 116.007
|  |  |  | Duty | 346 | 1.1
2.4026

## 200020G6
|  | A | 0 | 0
B0060 - Rotor Class C |  | B | 1000 | 202
| Return to Selector | C | 175.7079 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 750 | 116.007
|  | E | 1000 | 173.305
|  | F | 346 | 65.9183
|  | G | 19.1753 | 0
|  | H | 1000 | 198.1266
|  | I | 0 | 0
|  | J | 1000 | 44.4338
|  | Duty req | 346 | rpm
|  |  | 1.1 | hp
|  |  | 7.9 | ft
|  | Display splits | 20
100
250
500
|  | 2nd axis | 70 | 18.492 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 1000 | 1.0888 | 1000 | 202
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 1.4726 | 1000 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 2.2402 | 1000 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 3.0078 | 1000 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 3.7754 | 1000 | N/A
|  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 892.8571 | 4.3989 | 892.8571 | N/A
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 175.7079 | 0
|  | 12 / 175 | 750 | 4.2708 | 750 | 116.007
|  | Duty | 346 | 1.1
2.4026
bar / psi

## 200031G1
|  |  |  | A | 0 | 0
| B0100 Rotor Class A |  |  | B | 1000 | 313
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 20.732 | 0
| 227 rpm, 1.1hp and 6.1ft NPSHr required |  |  | D | 750 | 228.2609
|  |  |  | E | 1000 | 307.2312
|  |  |  | F | 227 | 65.9183
|  |  |  | G | 16.0907 | 0
|  |  |  | H | 1000 | 307.9636
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 1000 | 68.8503
|  |  |  | Duty req | 227 | rpm
[5 empty] | 1.1 | hp
[5 empty] | 6.1 | ft
|  |  |  | Display splits | 20
80
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 350 | 92.4602 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 1000 | 1.421 | 1000 | 313
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 2.0157 | 1000 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 2.6104 | 1000 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 3.2051 | 1000 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 4.3945 | 1000 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 4.1879 | 750 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 227 | 1.1
1.8455

## 200031G2
|  | A | 0 | 0
B0100 - Rotor Class A |  | B | 1000 | 313
| Return to Selector | C | 20.732 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 750 | 228.2609
|  | E | 1000 | 307.2312
|  | F | 227 | 65.9183
|  | G | 16.0907 | 0
|  | H | 1000 | 307.9636
|  | I | 0 | 0
|  | J | 1000 | 68.8503
|  | Duty req | 227 | rpm
|  |  | 1.1 | hp
|  |  | 6.1 | ft
|  | Display splits | 20
80
250
500
|  | 2nd axis | 350 | 92.4602 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 1000 | 1.421 | 1000 | 313
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 2.0157 | 1000 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 2.6104 | 1000 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 3.2051 | 1000 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 4.3945 | 1000 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | 20.732 | 0
|  | 7 / 105 | 750 | 4.1879 | 750 | 228.2609
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 227 | 1.1
1.8455
bar / psi

## 200031G3
|  |  |  | A | 0 | 0
| B0100 Rotor Class B |  |  | B | 1000 | 313
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 84.6298 | 0
| 229 rpm, 1.1hp and 6.1ft NPSHr required |  |  | D | 750 | 208.2609
|  |  |  | E | 1000 | 290.3741
|  |  |  | F | 229 | 65.9183
|  |  |  | G | 18.0455 | 0
|  |  |  | H | 1000 | 307.3518
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 1000 | 68.8503
|  |  |  | Duty req | 229 | rpm
[5 empty] | 1.1 | hp
[5 empty] | 6.1 | ft
|  |  |  | Display splits | 20
80
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 350 | 92.4602 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 1000 | 1.421 | 1000 | 313
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 2.0157 | 1000 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 2.6104 | 1000 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 3.2051 | 1000 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 4.3945 | 1000 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 4.1879 | 750 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 229 | 1.1
1.8495

## 200031G4
|  | A | 0 | 0
B0100 - Rotor Class B |  | B | 1000 | 313
| Return to Selector | C | 84.6298 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 750 | 208.2609
|  | E | 1000 | 290.3741
|  | F | 229 | 65.9183
|  | G | 18.0455 | 0
|  | H | 1000 | 307.3518
|  | I | 0 | 0
|  | J | 1000 | 68.8503
|  | Duty req | 229 | rpm
|  |  | 1.1 | hp
|  |  | 6.1 | ft
|  | Display splits | 20
80
250
500
|  | 2nd axis | 350 | 92.4602 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 1000 | 1.421 | 1000 | 313
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 2.0157 | 1000 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 2.6104 | 1000 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 3.2051 | 1000 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 4.3945 | 1000 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | 84.6298 | 0
|  | 7 / 105 | 750 | 4.1879 | 750 | 208.2609
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 229 | 1.1
1.8495
bar / psi

## 200031G5
|  |  |  | A | 0 | 0
| B0100 Rotor Class C |  |  | B | 1000 | 313
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 154.9173 | 0
| 231 rpm, 1.1hp and 6.1ft NPSHr required |  |  | D | 750 | 186.2609
|  |  |  | E | 1000 | 272.9455
|  |  |  | F | 231 | 65.9183
|  |  |  | G | 19.933 | 0
|  |  |  | H | 1000 | 306.761
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 1000 | 68.8503
|  |  |  | Duty req | 231 | rpm
[5 empty] | 1.1 | hp
[5 empty] | 6.1 | ft
|  |  |  | Display splits | 20
80
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 350 | 92.4602 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 1000 | 1.421 | 1000 | 313
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 2.0157 | 1000 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 2.6104 | 1000 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 3.2051 | 1000 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 1000 | 4.3945 | 1000 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 4.1879 | 750 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 231 | 1.1
1.8535

## 200031G6
|  | A | 0 | 0
B0100 - Rotor Class C |  | B | 1000 | 313
| Return to Selector | C | 154.9173 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 750 | 186.2609
|  | E | 1000 | 272.9455
|  | F | 231 | 65.9183
|  | G | 19.933 | 0
|  | H | 1000 | 306.761
|  | I | 0 | 0
|  | J | 1000 | 68.8503
|  | Duty req | 231 | rpm
|  |  | 1.1 | hp
|  |  | 6.1 | ft
|  | Display splits | 20
80
250
500
|  | 2nd axis | 350 | 92.4602 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 1000 | 1.421 | 1000 | 313
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 2.0157 | 1000 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 2.6104 | 1000 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 3.2051 | 1000 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 1000 | 4.3945 | 1000 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | 154.9173 | 0
|  | 7 / 105 | 750 | 4.1879 | 750 | 186.2609
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 231 | 1.1
1.8535
bar / psi

## 300069G1
|  |  |  | A | 0 | 0
| C0200 Rotor Class A |  |  | B | 750 | 520.5
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 18.5071 | 0
| 105 rpm, 0.9hp and 6.6ft NPSHr required |  |  | D | 550 | 368.8561
|  |  |  | E | 750 | 509.7455
|  |  |  | F | 105 | 65.9183
|  |  |  | G | 9.7287 | 0
|  |  |  | H | 750 | 513.7483
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 750 | 114.4939
|  |  |  | Duty req | 105 | rpm
[5 empty] | 0.9 | hp
[5 empty] | 6.6 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 550 | 145.2946 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 750 | 1.6135 | 750 | 520.5
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 2.6025 | 750 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 4.5804 | 750 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 6.5583 | 750 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 8.5362 | 750 | N/A
|  |  |  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 664.2857 | 10.1884 | 664.2857 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 18.5071 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 550 | 9.886 | 550 | 368.8561
|  |  |  | Duty | 105 | 0.9
2.0169

## 300069G2
|  | A | 0 | 0
C0200 - Rotor Class A |  | B | 750 | 520.5
| Return to Selector | C | 18.5071 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 550 | 368.8561
|  | E | 750 | 509.7455
|  | F | 105 | 65.9183
|  | G | 9.7287 | 0
|  | H | 750 | 513.7483
|  | I | 0 | 0
|  | J | 750 | 114.4939
|  | Duty req | 105 | rpm
|  |  | 0.9 | hp
|  |  | 6.6 | ft
|  | Display splits | 20
100
250
500
|  | 2nd axis | 550 | 145.2946 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 16.0923 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 750 | 1.6135 | 750 | 520.5
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 2.6025 | 750 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 4.5804 | 750 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 6.5583 | 750 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 8.5362 | 750 | N/A
|  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 664.2857 | 10.1884 | 664.2857 | N/A
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 18.5071 | 0
|  | 12 / 175 | 550 | 9.886 | 550 | 368.8561
|  | Duty | 105 | 0.9
2.0169
bar / psi

## 300069G3
|  |  |  | A | 0 | 0
| C0200 Rotor Class B |  |  | B | 750 | 520.5
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 79.0258 | 0
| 106 rpm, 0.9hp and 6.6ft NPSHr required |  |  | D | 550 | 326.8561
|  |  |  | E | 750 | 476.7871
|  |  |  | F | 106 | 65.9183
|  |  |  | G | 10.9473 | 0
|  |  |  | H | 750 | 512.9025
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 750 | 114.4939
|  |  |  | Duty req | 106 | rpm
[5 empty] | 0.9 | hp
[5 empty] | 6.6 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 550 | 145.2946 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 750 | 1.6135 | 750 | 520.5
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 2.6025 | 750 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 4.5804 | 750 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 6.5583 | 750 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 8.5362 | 750 | N/A
|  |  |  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 664.2857 | 10.1884 | 664.2857 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 79.0258 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 550 | 9.886 | 550 | 326.8561
|  |  |  | Duty | 106 | 0.9
2.0212

## 300069G4
|  | A | 0 | 0
C0200 - Rotor Class B |  | B | 750 | 520.5
| Return to Selector | C | 79.0258 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 550 | 326.8561
|  | E | 750 | 476.7871
|  | F | 106 | 65.9183
|  | G | 10.9473 | 0
|  | H | 750 | 512.9025
|  | I | 0 | 0
|  | J | 750 | 114.4939
|  | Duty req | 106 | rpm
|  |  | 0.9 | hp
|  |  | 6.6 | ft
|  | Display splits | 20
100
250
500
|  | 2nd axis | 550 | 145.2946 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 750 | 1.6135 | 750 | 520.5
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 2.6025 | 750 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 4.5804 | 750 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 6.5583 | 750 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 8.5362 | 750 | N/A
|  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 664.2857 | 10.1884 | 664.2857 | N/A
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 79.0258 | 0
|  | 12 / 175 | 550 | 9.886 | 550 | 326.8561
|  | Duty | 106 | 0.9
2.0212
bar / psi

## 300069G5
|  |  |  | A | 0 | 0
| C0200 Rotor Class C |  |  | B | 750 | 520.5
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 90.5532 | 0
| 106 rpm, 0.9hp and 6.6ft NPSHr required |  |  | D | 550 | 318.8561
|  |  |  | E | 750 | 468.4955
|  |  |  | F | 106 | 65.9183
|  |  |  | G | 11.4768 | 0
|  |  |  | H | 750 | 512.5351
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 750 | 114.4939
|  |  |  | Duty req | 106 | rpm
[5 empty] | 0.9 | hp
[5 empty] | 6.6 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 550 | 145.2946 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 750 | 1.6135 | 750 | 520.5
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 2.6025 | 750 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 4.5804 | 750 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 6.5583 | 750 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 8.5362 | 750 | N/A
|  |  |  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 664.2857 | 10.1884 | 664.2857 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 90.5532 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 550 | 9.886 | 550 | 318.8561
|  |  |  | Duty | 106 | 0.9
2.0231

## 300069G6
|  | A | 0 | 0
C0200 - Rotor Class C |  | B | 750 | 520.5
| Return to Selector | C | 90.5532 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 550 | 318.8561
|  | E | 750 | 468.4955
|  | F | 106 | 65.9183
|  | G | 11.4768 | 0
|  | H | 750 | 512.5351
|  | I | 0 | 0
|  | J | 750 | 114.4939
|  | Duty req | 106 | rpm
|  |  | 0.9 | hp
|  |  | 6.6 | ft
|  | Display splits | 20
100
250
500
|  | 2nd axis | 550 | 145.2946 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 16.0923 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 750 | 1.6135 | 750 | 520.5
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 2.6025 | 750 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 4.5804 | 750 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 6.5583 | 750 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 8.5362 | 750 | N/A
|  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 664.2857 | 10.1884 | 664.2857 | N/A
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 90.5532 | 0
|  | 12 / 175 | 550 | 9.886 | 550 | 318.8561
|  | Duty | 106 | 0.9
2.0231
bar / psi

## 300113G1
|  |  |  | A | 0 | 0
| C0300 Rotor Class A |  |  | B | 750 | 843.75
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 15.2476 | 0
| 70 rpm, 1hp and 5.5ft NPSHr required |  |  | D | 550 | 601.5965
|  |  |  | E | 750 | 828.9258
|  |  |  | F | 70 | 65.9183
|  |  |  | G | 11.0925 | 0
|  |  |  | H | 750 | 831.271
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 750 | 185.599
|  |  |  | Duty req | 70 | rpm
[5 empty] | 1 | hp
[5 empty] | 5.5 | ft
|  |  |  | Display splits | 20
80
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 900 | 237.7548 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 750 | 2.2528 | 750 | 843.75
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 3.8559 | 750 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 5.4591 | 750 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 7.0622 | 750 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 10.2684 | 750 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 550 | 9.8814 | 550 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 70 | 1
1.6737

## 300113G2
|  | A | 0 | 0
C0300 - Rotor Class A |  | B | 750 | 843.75
| Return to Selector | C | 15.2476 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 550 | 601.5965
|  | E | 750 | 828.9258
|  | F | 70 | 65.9183
|  | G | 11.0925 | 0
|  | H | 750 | 831.271
|  | I | 0 | 0
|  | J | 750 | 185.599
|  | Duty req | 70 | rpm
|  |  | 1 | hp
|  |  | 5.5 | ft
|  | Display splits | 20
80
250
500
|  | 2nd axis | 900 | 237.7548 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 16.0923 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 750 | 2.2528 | 750 | 843.75
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 3.8559 | 750 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 5.4591 | 750 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 7.0622 | 750 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 10.2684 | 750 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | 15.2476 | 0
|  | 7 / 105 | 550 | 9.8814 | 550 | 601.5965
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 70 | 1
1.6737
bar / psi

## 300113G3
|  |  |  | A | 0 | 0
| C0300 Rotor Class B |  |  | B | 750 | 843.75
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 36.5809 | 0
| 70 rpm, 1hp and 5.5ft NPSHr required |  |  | D | 550 | 577.5965
|  |  |  | E | 750 | 808.9258
|  |  |  | F | 70 | 65.9183
|  |  |  | G | 11.7301 | 0
|  |  |  | H | 750 | 830.5536
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 750 | 185.599
|  |  |  | Duty req | 70 | rpm
[5 empty] | 1 | hp
[5 empty] | 5.5 | ft
|  |  |  | Display splits | 20
80
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 900 | 237.7548 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 750 | 2.2528 | 750 | 843.75
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 3.8559 | 750 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 5.4591 | 750 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 7.0622 | 750 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 10.2684 | 750 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 550 | 9.8814 | 550 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 70 | 1
1.6749

## 300113G4
|  | A | 0 | 0
C0300 - Rotor Class B |  | B | 750 | 843.75
| Return to Selector | C | 36.5809 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 550 | 577.5965
|  | E | 750 | 808.9258
|  | F | 70 | 65.9183
|  | G | 11.7301 | 0
|  | H | 750 | 830.5536
|  | I | 0 | 0
|  | J | 750 | 185.599
|  | Duty req | 70 | rpm
|  |  | 1 | hp
|  |  | 5.5 | ft
|  | Display splits | 20
80
250
500
|  | 2nd axis | 900 | 237.7548 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 750 | 2.2528 | 750 | 843.75
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 3.8559 | 750 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 5.4591 | 750 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 7.0622 | 750 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 10.2684 | 750 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | 36.5809 | 0
|  | 7 / 105 | 550 | 9.8814 | 550 | 577.5965
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 70 | 1
1.6749
bar / psi

## 300113G5
|  |  |  | A | 0 | 0
| C0300 Rotor Class C |  |  | B | 750 | 843.75
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 73.0253 | 0
| 72 rpm, 1hp and 5.5ft NPSHr required |  |  | D | 550 | 536.5965
|  |  |  | E | 750 | 771.9258
|  |  |  | F | 72 | 65.9183
|  |  |  | G | 13.0054 | 0
|  |  |  | H | 750 | 829.1189
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 750 | 185.599
|  |  |  | Duty req | 72 | rpm
[5 empty] | 1 | hp
[5 empty] | 5.5 | ft
|  |  |  | Display splits | 20
80
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 350 | 92.4602 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 750 | 2.2528 | 750 | 843.75
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 3.8559 | 750 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 5.4591 | 750 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 7.0622 | 750 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 750 | 10.2684 | 750 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 550 | 9.8814 | 550 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 72 | 1
1.6775

## 300113G6
|  | A | 0 | 0
C0300 - Rotor Class C |  | B | 750 | 843.75
| Return to Selector | C | 73.0253 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 550 | 536.5965
|  | E | 750 | 771.9258
|  | F | 72 | 65.9183
|  | G | 13.0054 | 0
|  | H | 750 | 829.1189
|  | I | 0 | 0
|  | J | 750 | 185.599
|  | Duty req | 72 | rpm
|  |  | 1 | hp
|  |  | 5.5 | ft
|  | Display splits | 20
80
250
500
|  | 2nd axis | 350 | 92.4602 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 750 | 2.2528 | 750 | 843.75
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 3.8559 | 750 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 5.4591 | 750 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 7.0622 | 750 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 750 | 10.2684 | 750 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | 73.0253 | 0
|  | 7 / 105 | 550 | 9.8814 | 550 | 536.5965
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 72 | 1
1.6775
bar / psi

## 400180G1
|  |  |  | A | 0 | 0
| D0500 Rotor Class A |  |  | B | 700 | 1260
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 12.0686 | 0
| 43 rpm, 1.2hp and 6ft NPSHr required |  |  | D | 520 | 914.2764
|  |  |  | E | 700 | 1240.9645
|  |  |  | F | 43 | 65.9183
|  |  |  | G | 6.8478 | 0
|  |  |  | H | 700 | 1247.6739
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 700 | 277.1611
|  |  |  | Duty req | 43 | rpm
[5 empty] | 1.2 | hp
[5 empty] | 6 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 1300 | 343.4236 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 46.9358 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 700 | 6.3554 | 700 | 1260
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 8.7494 | 700 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 13.5374 | 700 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 18.3254 | 700 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 23.1134 | 700 | N/A
|  |  |  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 622.8571 | 26.9568 | 622.8571 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 12.0686 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 520 | 26.062 | 520 | 914.2764
|  |  |  | Duty | 43 | 1.2
1.8138

## 400180G2
|  | A | 0 | 0
D0500 - Rotor Class A |  | B | 700 | 1260
| Return to Selector | C | 12.0686 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 520 | 914.2764
|  | E | 700 | 1240.9645
|  | F | 43 | 65.9183
|  | G | 6.8478 | 0
|  | H | 700 | 1247.6739
|  | I | 0 | 0
|  | J | 700 | 277.1611
|  | Duty req | 43 | rpm
|  |  | 1.2 | hp
|  |  | 6 | ft
|  | Display splits | 20
80
250
500
|  | 2nd axis | 1300 | 343.4236 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 46.9358 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 700 | 6.3554 | 700 | 1260
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 8.7494 | 700 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 13.5374 | 700 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 18.3254 | 700 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 23.1134 | 700 | N/A
|  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 622.8571 | 26.9568 | 622.8571 | N/A
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 12.0686 | 0
|  | 12 / 175 | 520 | 26.062 | 520 | 914.2764
|  | Duty | 43 | 1.2
1.8138
bar / psi

## 400180G3
|  |  |  | A | 0 | 0
| D0500 Rotor Class B |  |  | B | 700 | 1260
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 50.9575 | 0
| 44 rpm, 1.2hp and 6ft NPSHr required |  |  | D | 520 | 844.2764
|  |  |  | E | 700 | 1187.0061
|  |  |  | F | 44 | 65.9183
|  |  |  | G | 7.5755 | 0
|  |  |  | H | 700 | 1246.364
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 700 | 277.1611
|  |  |  | Duty req | 44 | rpm
[5 empty] | 1.2 | hp
[5 empty] | 6 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 550 | 145.2946 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 700 | 6.3554 | 700 | 1260
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 8.7494 | 700 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 13.5374 | 700 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 18.3254 | 700 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 23.1134 | 700 | N/A
|  |  |  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 622.8571 | 26.9568 | 622.8571 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 50.9575 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 520 | 26.062 | 520 | 844.2764
|  |  |  | Duty | 44 | 1.2
1.816

## 400180G4
|  | A | 0 | 0
D0500 - Rotor Class B |  | B | 700 | 1260
| Return to Selector | C | 50.9575 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 520 | 844.2764
|  | E | 700 | 1187.0061
|  | F | 44 | 65.9183
|  | G | 7.5755 | 0
|  | H | 700 | 1246.364
|  | I | 0 | 0
|  | J | 700 | 277.1611
|  | Duty req | 44 | rpm
|  |  | 1.2 | hp
|  |  | 6 | ft
|  | Display splits | 20
80
250
500
|  | 2nd axis | 550 | 145.2946 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 700 | 6.3554 | 700 | 1260
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 8.7494 | 700 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 13.5374 | 700 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 18.3254 | 700 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 23.1134 | 700 | N/A
|  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 622.8571 | 26.9568 | 622.8571 | N/A
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 50.9575 | 0
|  | 12 / 175 | 520 | 26.062 | 520 | 844.2764
|  | Duty | 44 | 1.2
1.816
bar / psi

## 400180G5
|  |  |  | A | 0 | 0
| D0500 Rotor Class C |  |  | B | 700 | 1260
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 73.1798 | 0
| 45 rpm, 1.2hp and 6ft NPSHr required |  |  | D | 520 | 804.2764
|  |  |  | E | 700 | 1154.2978
|  |  |  | F | 45 | 65.9183
|  |  |  | G | 8.0981 | 0
|  |  |  | H | 700 | 1245.4234
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 700 | 277.1611
|  |  |  | Duty req | 45 | rpm
[5 empty] | 1.2 | hp
[5 empty] | 6 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 550 | 145.2946 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 700 | 6.3554 | 700 | 1260
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 8.7494 | 700 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 13.5374 | 700 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 18.3254 | 700 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 23.1134 | 700 | N/A
|  |  |  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 622.8571 | 26.9568 | 622.8571 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 73.1798 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 520 | 26.062 | 520 | 804.2764
|  |  |  | Duty | 45 | 1.2
1.8175

## 400180G6
|  | A | 0 | 0
D0500 - Rotor Class B |  | B | 700 | 1260
| Return to Selector | C | 73.1798 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 520 | 804.2764
|  | E | 700 | 1154.2978
|  | F | 45 | 65.9183
|  | G | 8.0981 | 0
|  | H | 700 | 1245.4234
|  | I | 0 | 0
|  | J | 700 | 277.1611
|  | Duty req | 45 | rpm
|  |  | 1.2 | hp
|  |  | 6 | ft
|  | Display splits | 20
80
250
500
|  | 2nd axis | 550 | 145.2946 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 16.0923 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 700 | 6.3554 | 700 | 1260
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 8.7494 | 700 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 13.5374 | 700 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 18.3254 | 700 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 23.1134 | 700 | N/A
|  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 622.8571 | 26.9568 | 622.8571 | N/A
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 73.1798 | 0
|  | 12 / 175 | 520 | 26.062 | 520 | 804.2764
|  | Duty | 45 | 1.2
1.8175
bar / psi

## 400250G1
|  |  |  | A | 0 | 0
| D0700 Rotor Class A |  |  | B | 700 | 1750
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 10.379 | 0
| 34 rpm, 1.3hp and 5.4ft NPSHr required |  |  | D | 520 | 1274.0524
|  |  |  | E | 700 | 1727.5692
|  |  |  | F | 34 | 65.9183
|  |  |  | G | 7.6218 | 0
|  |  |  | H | 700 | 1730.9456
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 700 | 384.946
|  |  |  | Duty req | 34 | rpm
[5 empty] | 1.3 | hp
[5 empty] | 5.4 | ft
|  |  |  | Display splits | 20
80
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 1800 | 475.5097 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 700 | 7.602 | 700 | 1750
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 10.927 | 700 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 14.252 | 700 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 17.577 | 700 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 24.227 | 700 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 520 | 22.9372 | 520 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 34 | 1.3
1.6476

## 400250G2
|  | A | 0 | 0
D0700 - Rotor Class A |  | B | 700 | 1750
| Return to Selector | C | 10.379 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 520 | 1274.0524
|  | E | 700 | 1727.5692
|  | F | 34 | 65.9183
|  | G | 7.6218 | 0
|  | H | 700 | 1730.9456
|  | I | 0 | 0
|  | J | 700 | 384.946
|  | Duty req | 34 | rpm
|  |  | 1.3 | hp
|  |  | 5.4 | ft
|  | Display splits | 20
80
250
500
|  | 2nd axis | 1800 | 475.5097 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 46.9358 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 700 | 7.602 | 700 | 1750
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 10.927 | 700 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 14.252 | 700 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 17.577 | 700 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 24.227 | 700 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | 10.379 | 0
|  | 7 / 105 | 520 | 22.9372 | 520 | 1274.0524
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 34 | 1.3
1.6476
bar / psi

## 400250G3
|  |  |  | A | 0 | 0
| D0700 Rotor Class B |  |  | B | 700 | 1750
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 46.379 | 0
| 35 rpm, 1.3hp and 5.4ft NPSHr required |  |  | D | 520 | 1184.0524
|  |  |  | E | 700 | 1657.5692
|  |  |  | F | 35 | 65.9183
|  |  |  | G | 8.5501 | 0
|  |  |  | H | 700 | 1728.6247
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 700 | 384.946
|  |  |  | Duty req | 35 | rpm
[5 empty] | 1.3 | hp
[5 empty] | 5.4 | ft
|  |  |  | Display splits | 20
80
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 900 | 237.7548 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 700 | 7.602 | 700 | 1750
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 10.927 | 700 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 14.252 | 700 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 17.577 | 700 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 24.227 | 700 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 520 | 22.9372 | 520 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 35 | 1.3
1.6495

## 400250G4
|  | A | 0 | 0
D0700 - Rotor Class B |  | B | 700 | 1750
| Return to Selector | C | 46.379 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 520 | 1184.0524
|  | E | 700 | 1657.5692
|  | F | 35 | 65.9183
|  | G | 8.5501 | 0
|  | H | 700 | 1728.6247
|  | I | 0 | 0
|  | J | 700 | 384.946
|  | Duty req | 35 | rpm
|  |  | 1.3 | hp
|  |  | 5.4 | ft
|  | Display splits | 20
80
250
500
|  | 2nd axis | 900 | 237.7548 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 700 | 7.602 | 700 | 1750
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 10.927 | 700 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 14.252 | 700 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 17.577 | 700 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 24.227 | 700 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | 46.379 | 0
|  | 7 / 105 | 520 | 22.9372 | 520 | 1184.0524
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 35 | 1.3
1.6495
bar / psi

## 400250G5
|  |  |  | A | 0 | 0
| D0700 Rotor Class C |  |  | B | 700 | 1750
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 62.379 | 0
| 35 rpm, 1.3hp and 5.4ft NPSHr required |  |  | D | 520 | 1144.0524
|  |  |  | E | 700 | 1623.2835
|  |  |  | F | 35 | 65.9183
|  |  |  | G | 9.0565 | 0
|  |  |  | H | 700 | 1727.3588
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 700 | 384.946
|  |  |  | Duty req | 35 | rpm
[5 empty] | 1.3 | hp
[5 empty] | 5.4 | ft
|  |  |  | Display splits | 20
80
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 350 | 92.4602 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 700 | 7.602 | 700 | 1750
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 10.927 | 700 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 14.252 | 700 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 17.577 | 700 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 700 | 24.227 | 700 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 520 | 22.9372 | 520 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 35 | 1.3
1.6506

## 400250G6
|  | A | 0 | 0
D0700 - Rotor Class C |  | B | 700 | 1750
| Return to Selector | C | 62.379 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 520 | 1144.0524
|  | E | 700 | 1623.2835
|  | F | 35 | 65.9183
|  | G | 9.0565 | 0
|  | H | 700 | 1727.3588
|  | I | 0 | 0
|  | J | 700 | 384.946
|  | Duty req | 35 | rpm
|  |  | 1.3 | hp
|  |  | 5.4 | ft
|  | Display splits | 20
80
250
500
|  | 2nd axis | 350 | 92.4602 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 700 | 7.602 | 700 | 1750
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 10.927 | 700 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 14.252 | 700 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 17.577 | 700 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 700 | 24.227 | 700 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | 62.379 | 0
|  | 7 / 105 | 520 | 22.9372 | 520 | 1144.0524
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 35 | 1.3
1.6506
bar / psi

## 500351G1
|  |  |  | A | 0 | 0
| E0950 Rotor Class B |  |  | B | 650 | 2284.1
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 10.9278 | 0
| 25 rpm, 1.3hp and 5.8ft NPSHr required |  |  | D | 420 | 1437.4798
|  |  |  | E | 650 | 2250.7841
|  |  |  | F | 25 | 65.9183
|  |  |  | G | 6.2146 | 0
|  |  |  | H | 650 | 2262.262
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 650 | 502.4315
|  |  |  | Duty req | 25 | rpm
[5 empty] | 1.3 | hp
[5 empty] | 5.8 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 2400 | 634.0129 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 46.9358 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 650 | 9.9724 | 650 | 2284.1
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 14.3122 | 650 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 22.9917 | 650 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 31.6713 | 650 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 40.3509 | 650 | N/A
|  |  |  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 551.4286 | 45.2768 | 551.4286 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 10.9278 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 420 | 40.0937 | 420 | 1437.4798
|  |  |  | Duty | 25 | 1.3
1.762

## 500351G2
|  | A | 0 | 0
E0950 - Rotor Class B |  | B | 650 | 2284.1
| Return to Selector | C | 10.9278 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 420 | 1437.4798
|  | E | 650 | 2250.7841
|  | F | 25 | 65.9183
|  | G | 6.2146 | 0
|  | H | 650 | 2262.262
|  | I | 0 | 0
|  | J | 650 | 502.4315
|  | Duty req | 25 | rpm
|  |  | 1.3 | hp
|  |  | 5.8 | ft
|  | Display splits | 20
100
250
500
|  | 2nd axis | 2400 | 634.0129 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 80.4613 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 650 | 9.9724 | 650 | 2284.1
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 14.3122 | 650 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 22.9917 | 650 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 31.6713 | 650 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 40.3509 | 650 | N/A
|  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 551.4286 | 45.2768 | 551.4286 | N/A
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 10.9278 | 0
|  | 12 / 175 | 420 | 40.0937 | 420 | 1437.4798
|  | Duty | 25 | 1.3
1.762
bar / psi

## 500351G3
|  |  |  | A | 0 | 0
| E0950 Rotor Class D |  |  | B | 650 | 2284.1
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 36.5396 | 0
| 26 rpm, 1.3hp and 5.8ft NPSHr required |  |  | D | 420 | 1347.4798
|  |  |  | E | 650 | 2178.2841
|  |  |  | F | 26 | 65.9183
|  |  |  | G | 6.785 | 0
|  |  |  | H | 650 | 2260.2576
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 650 | 502.4315
|  |  |  | Duty req | 26 | rpm
[5 empty] | 1.3 | hp
[5 empty] | 5.8 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 550 | 145.2946 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 650 | 9.9724 | 650 | 2284.1
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 14.3122 | 650 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 22.9917 | 650 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 31.6713 | 650 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 40.3509 | 650 | N/A
|  |  |  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 551.4286 | 45.2768 | 551.4286 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 36.5396 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 420 | 40.0937 | 420 | 1347.4798
|  |  |  | Duty | 26 | 1.3
1.7637

## 500351G4
|  | A | 0 | 0
E0950 - Rotor Class D |  | B | 650 | 2284.1
| Return to Selector | C | 36.5396 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 420 | 1347.4798
|  | E | 650 | 2178.2841
|  | F | 26 | 65.9183
|  | G | 6.785 | 0
|  | H | 650 | 2260.2576
|  | I | 0 | 0
|  | J | 650 | 502.4315
|  | Duty req | 26 | rpm
|  |  | 1.3 | hp
|  |  | 5.8 | ft
|  | Display splits | 20
100
250
500
|  | 2nd axis | 550 | 145.2946 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 650 | 9.9724 | 650 | 2284.1
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 14.3122 | 650 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 22.9917 | 650 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 31.6713 | 650 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 40.3509 | 650 | N/A
|  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 551.4286 | 45.2768 | 551.4286 | N/A
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 36.5396 | 0
|  | 12 / 175 | 420 | 40.0937 | 420 | 1347.4798
|  | Duty | 26 | 1.3
1.7637
bar / psi

## 500525G1
|  |  |  | A | 0 | 0
| E1400 - Rotor Class B |  |  | B | 650 | 3412.5
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 8.7161 | 0
| 19 rpm, 1.4hp and 5.3ft NPSHr required |  |  | D | 420 | 2159.2404
|  |  |  | E | 650 | 3373.2627
|  |  |  | F | 19 | 65.9183
|  |  |  | G | 6.2412 | 0
|  |  |  | H | 650 | 3379.7337
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 650 | 750.6447
|  |  |  | Duty req | 19 | rpm
[5 empty] | 1.4 | hp
[5 empty] | 5.3 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 3500 | 924.6021 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 80.4613 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 650 | 12.3055 | 650 | 3412.5
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 18.7892 | 650 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 25.273 | 650 | N/A
|  |  |  | 4 / 60 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 38.2405 | 650 | N/A
|  |  |  | 6 / 90 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 604 | 47.584 | 604 | N/A
|  |  |  | 8 / 120 | 0 | 0 | 8.7161 | 0
|  |  |  | 8 / 120 | 420 | 41.4672 | 420 | 2159.2404
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 19 | 1.4
1.6048

## 500525G2
|  | A | 0 | 0
E1400 - Rotor Class B |  | B | 650 | 3412.5
| Return to Selector | C | 8.7161 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 420 | 2159.2404
|  | E | 650 | 3373.2627
|  | F | 19 | 65.9183
|  | G | 6.2412 | 0
|  | H | 650 | 3379.7337
|  | I | 0 | 0
|  | J | 650 | 750.6447
|  | Duty req | 19 | rpm
|  |  | 1.4 | hp
|  |  | 5.3 | ft
|  | Display splits | 20
100
250
500
|  | 2nd axis | 3500 | 924.6021 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 80.4613 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 650 | 12.3055 | 650 | 3412.5
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 18.7892 | 650 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 25.273 | 650 | N/A
|  | 4 / 60 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 38.2405 | 650 | N/A
|  | 6 / 90 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 604 | 47.584 | 604 | N/A
|  | 8 / 120 | 0 | 0 | 8.7161 | 0
|  | 8 / 120 | 420 | 41.4672 | 420 | 2159.2404
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 19 | 1.4
1.6048
bar / psi

## 500525G3
|  |  |  | A | 0 | 0
| E1400 - Rotor Class D |  |  | B | 650 | 3412.5
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 43.0018 | 0
| 20 rpm, 1.4hp and 5.3ft NPSHr required |  |  | D | 420 | 1979.2404
|  |  |  | E | 650 | 3233.8877
|  |  |  | F | 20 | 65.9183
|  |  |  | G | 7.1002 | 0
|  |  |  | H | 650 | 3375.2238
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 650 | 750.6447
|  |  |  | Duty req | 20 | rpm
[5 empty] | 1.4 | hp
[5 empty] | 5.3 | ft
|  |  |  | Display splits | 20
80
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 900 | 237.7548 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 4.0231 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 650 | 12.3055 | 650 | 3412.5
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 18.7892 | 650 | N/A
|  |  |  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 25.273 | 650 | N/A
|  |  |  | 4 / 60 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 38.2405 | 650 | N/A
|  |  |  | 6 / 90 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 604 | 47.584 | 604 | N/A
|  |  |  | 8 / 120 | 0 | 0 | 43.0018 | 0
|  |  |  | 8 / 120 | 420 | 41.4672 | 420 | 1979.2404
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Duty | 20 | 1.4
1.6065

## 500525G4
|  | A | 0 | 0
E1400 - Rotor Class D |  | B | 650 | 3412.5
| Return to Selector | C | 43.0018 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 420 | 1979.2404
|  | E | 650 | 3233.8877
|  | F | 20 | 65.9183
|  | G | 7.1002 | 0
|  | H | 650 | 3375.2238
|  | I | 0 | 0
|  | J | 650 | 750.6447
|  | Duty req | 20 | rpm
|  |  | 1.4 | hp
|  |  | 5.3 | ft
|  | Display splits | 20
80
250
500
|  | 2nd axis | 900 | 237.7548 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 80.4613 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 650 | 12.3055 | 650 | 3412.5
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 18.7892 | 650 | N/A
|  | 2 / 30 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 25.273 | 650 | N/A
|  | 4 / 60 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 38.2405 | 650 | N/A
|  | 6 / 90 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 604 | 47.584 | 604 | N/A
|  | 8 / 120 | 0 | 0 | 43.0018 | 0
|  | 8 / 120 | 420 | 41.4672 | 420 | 1979.2404
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Duty | 20 | 1.4
1.6065
bar / psi

## 500525G5
|  |  |  | A | 0 | 0
| E1400H - Rotor Class B |  |  | B | 650 | 3412.5
| For 14.5 gpm at 300 cP and 3.5 Bar |  | Return to Selector | C | 17.2464 | 0
| 22 rpm, 1.6hp and 5.3ft NPSHr required |  |  | D | 150 | 696.9563
|  |  |  | E | 650 | 3355.4742
|  |  |  | F | 22 | 65.9183
|  |  |  | G | 9.007 | 0
|  |  |  | H | 650 | 3365.2135
|  |  |  | I | 0 | 0
|  |  |  | J | 650 | 750.6447
|  |  |  | Duty req | 22 | rpm
[5 empty] | 1.6 | hp
[5 empty] | 5.3 | ft
|  |  |  | Display splits | 25
100
250
500
|  |  |  | 2nd axis | 2400 | 634.0129 | usgpm
|  |  |  | 2nd axis | 1400 | 46.9358 | hp
|  |  |  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zero pressure |  | Maximum pressure |  | 0 / 0 | 650 | 12.3055 | 650 | 3412.5
Operating Pressure |  | Duty Point |  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 18.7892 | 650 | N/A
|  |  |  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 31.7567 | 650 | N/A
|  |  |  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 44.7242 | 650 | N/A
|  |  |  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 650 | 47.4506 | 650 | N/A
|  |  |  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
[5 empty] | 551.4286 | 36.0609 | 551.4286 | N/A
|  |  |  | 12 / 175 | 0 | 0 | 17.2464 | 0
|  |  |  | 12 / 175 | 420 | 20.7947 | 420 | 696.9563
|  |  |  | Duty | 22 | 1.6
1.6102

## 500525G6
|  | A | 0 | 0
E1400H - Rotor Class B |  | B | 650 | 3412.5
| Return to Selector | C | 17.2464 | 0
Typical performance - 300cP |  | D | 150 | 696.9563
|  | E | 650 | 3355.4742
|  | F | 22 | 65.9183
|  | G | 9.007 | 0
|  | H | 650 | 3365.2135
|  | I | 0 | 0
|  | J | 650 | 750.6447
|  | Duty req | 22 | rpm
|  |  | 1.6 | hp
|  |  | 5.3 | ft
|  | Display splits | 20
80
250
500
|  | 2nd axis | 2400 | 634.0129 | usgpm
|  | 2nd axis | 1400 | 80.4613 | hp
|  | 2nd axis | 10 | 32.8083 | ft
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 / 0 | 650 | 12.3055 | 650 | 3412.5
|  | 1 / 15 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 18.7892 | 650 | N/A
|  | 3 / 45 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 31.7567 | 650 | N/A
|  | 5 / 75 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 650 | 44.7242 | 650 | N/A
|  | 7 / 105 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 534.6154 | 47.4506 | 534.6154 | N/A
|  | 10 / 150 | 0 | 0 | N/A | 0
|  |  | 303.8462 | 36.0609 | 303.8462 | N/A
|  | 12 / 175 | 0 | 0 | 17.2464 | 0
|  | 12 / 175 | 150 | 20.7947 | 150 | 696.9563
|  | Duty | 22 | 1.6
1.6102
bar / psi